ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

644024, 	г. Омск,   ул. Щербанева, 20, офис 308

тел:     	8 913 628 3349

E-mail:  901521@mail.ru

| г. Гагарин | 30.08.2013 |
| --- | --- |

|  |  | «УТВЕРЖДАЮ» ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | Директор ООО «ОМЭСК» _______________ К.Н. Лагутин «___»_________ 2013г. |

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения

на период до 2028г.

Обосновывающие материалы

Омск  2013

Содержание

Общие сведения	5

Введение	6

1.	Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

1.1.	Функциональная структура теплоснабжения	9

1.2.	Источники тепловой энергии	11

1.2.1.	Источники тепловой энергии ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	11

1.2.2.	Источники тепловой энергии ООО «Факел»	24

1.2.3.	Прочие источники тепловой энергии	26

1.3.	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты в зонах обслуживания котельных	30

1.3.1.	Тепловые сети ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	31

1.3.2.	Тепловые сети котельных прочих организаций	42

1.4.	Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения	43

1.4.1.	Зоны действия котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	45

1.4.2.	Зона действия котельной ООО «Факел»	48

1.5.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии втехнологических  зонах действия источников тепловой энергии	49

1.5.1.	Потребители тепловой энергии котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»	50

1.5.2.	Потребители тепловой энергии котельной ООО «Факел»	64

1.5.3.	Потребители тепловой энергии котельной ул.Пушная	69

1.6.	Действующие программы энергосбережения	71

1.7.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»			72

1.8.	Балансы теплоносителя	74

1.9.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	76

1.10.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	78

1.11.	Тарифы на тепловую энергию	80

1.12.	Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения городского поселения Гагарин	83

2.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	86

3.	Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения Гагарин		96

4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	101

5.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	103

6.	Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энгергии	105

6.1.	Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников	105

6.1.1.	Районная котельная	105

6.1.2.	Котельная № 2, № 3 и № 5	105

6.2.	Предложения по строительству источников тепловой энергии	107

6.2.1.	Новая блочно-модульная котельная №6	107

6.2.2.	Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, №9 и № 10	107

6.2.3.	Новые блочно-модульные котельные № 11, № 12 и № 13	108

7.	Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	110

7.1.	Районная котельная	110

7.2.	Котельная № 2, № 3 и № 5	110

7.3.	Котельная №6	110

7.4.	Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, № 9 и № 10	110

7.4.1.	Котельная ул. Пушная	113

1.1.	Определение экономического эффекта от ликвидации участков теплотрассы	117

1.2.	Расчет срока окупаемости внедрения индивидуальных теплоисточников и ликвидации теплотрассы	118

7.4.2.	Новые блочно-модульные котельные № 11, № 12 и № 13	120

8.	Перспективные топливные балансы	121

9.	Оценка надежности теплоснабжения	123

10.	Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	124

11.	Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации	126

12.	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	127

Библиографический список	128

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Перечень запрашиваемых материалов	129

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Результаты поверочного теплогидравлического расчёта существующего состояния систем централизованного теплоснабжения г.Гагрин	134

# Общие сведения

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области на период с 2013 по 2028 года» (далее – Схема теплоснабжения) выполнена во исполнение требований Федерального Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 09.06.2010, устанавливающего статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Схема теплоснабжения Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области разработана Обществом с ограниченной ответственностью ООО «ОМСКАЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ОМЭСК») на период 15 лет с расчетным сроком до 2028 года.

Цель разработки Схемы теплоснабжения – формирование основных направлений и мероприятий по развитию систем теплоснабжения городского поселения Гагарин, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

Работа выполнена с учетом требований:

- Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

и на основе исходных данных и материалов, полученных от администрации городского поселения Гагарин и теплоснабжающей организации ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго".

# Введение

Гага́рин (до 1968 г. — Гжатск) — город в России, административный центр Гагаринского района Смоленской области.

Площадь города — 14,46 км², население — 31,7 тыс. чел. (2010).

Город расположен на реке Гжать (бассейн Волги), в южной части Гжатско-Вазузской низины, в 180 км к юго-западу от Москвы и в 239 км к северо-востоку от Смоленска.

Основные промышленные предприятия города:

- ООО «Гагаринский бетонный завод» (производство строительных материалов; производит бетон, раствор, тротуарную плитку, блоки строительные).

- ОАО «Гагаринский машиностроительный завод» (ГМЗ, поставщик продукции для предприятий теплоэнергетического, нефтегазового, оборонного, космического и других комплексов Российской Федерации).

- ОАО «Гагаринский светотехнический завод» (производство светотехнического оборудования).

- ООО «Дикая Орхидея» — выпускает женское бельё.

- ЗАО «Гагаринский молочно-консервный завод» (ЗАО «Гагаринконсервмолоко», выпускает сухое молоко, сливочное масло).

- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» (крупнейшее в Европе предприятие по выпуску ДСП и ЛДСП).

- Складской логистический центр «Классен Рус».

- ТНП «Мебельный мир» — комплектующие для офисных стульев и кресел.

- ООО «Гагарин-Останкино» — предприятие по забою свиней и производству замороженного мяса.

- ООО «Гагаринжилстрой» — строительство жилых и общественных зданий, производство железобетонных изделий и товарного бетона.

Рисунок 1 – Гагаринское городское поселение

В соответствии СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» климатические характеристики г.Гагарин:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 (расчётная для проектирования отопления) - 27 ºС;

- средняя температура за отопительный период -2,8 ºС;

- продолжительность отопительного периода – 217 день.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжение города осуществляется от 18 котельных, 7 из которых являются производственными. Все котельные работают на газе, резервным топливом является топочный мазут. Теплоснабжение индивидуального жилищного сектора осуществляется за счет печного отопления (дрова, уголь), либо индивидуального газового отопления. Основным теплоснабжающим предприятием для жилищно-коммунального сектора в городе является Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», объединяющая 4 котельных по левобережной части города : районная с подключенной нагрузкой 42 Гкал/час, БМК-1 по ул.Бахтина -10,34 Гкал/час, БМК-2 по ул.заводская -5.17 Гкал/час,БМК-3 в микрорайоне «Лесной» -2,16 Гкал/час , и по правобережной части города снабжающая покупной тепловой энергий , которую вырабатывает производственная котельная АО «Гагаринский светотехнический завод» (в аренде у ООО «Факел»).Общая протяженность сетей в двухтрубном исполнении 56,4 км.

Эксплуатационная зона действия ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в г. Гагарин представлена на Рисунок 2 (зона выделена зеленым цветом).

Рисунок 2 – Функциональная структура теплоснабжения г.Гагарин

Источники тепловой энергии

Источники тепловой энергии ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Районная котельная №1

Районная котельная №1 предназначена для качественного отпуска тепловой энергии потребителям в виде отопления и горячего водоснабжения жилых, административных и культурно-бытовых зданий.

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

На котельной установлено три водогрейных котла типа ДКВРВ-20-13-115 и  один паровой котел ДКВРВ-10/13.

По состоянию 2013г. установленная мощность котельной – 42,4 Гкал/ч; подключенная нагрузка – 36,571 Гкал/ч.

Основное топливо – природный газ, резервное мазут.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 115/70ºС, температурный график потребителей 105/70ºС.

Зависимость графика температур теплоносителя от температуры наружного воздуха представлена на Рисунок 3 и в Таблица 2.

Параметры давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выводах из котельной: 8,0 кгс /см2 в прямом трубопроводе и 3,0 кгс /см2 в обратном.

Расход на подпитку 6 – 25 м3/ч.

Перечень основного и вспомогательного оборудования приведен в Таблица 1.

Таблица 1 – Сведения об основноми вспомогательном оборудовании котельной № 1

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| Основное оборудование |
| Котел № 1 | ДКВРВ-20-13-115 - водогрейный |
| Котел № 2 | ДКВРВ-20-13-115 - водогрейный |
| Котел № 3 | ДКВРВ-20-13-115 - водогрейный |
| Котел № 4 | ДКВР-10/13 – паровой |
| Вспомогательное оборудование |
| Насос Сетевой № 1 | 200Д90 |
| Насос Сетевой № 2 | 10Д6-60 |
| Насос Сетевой № 3 | 200Д90 |
| Насос Сетевой № 4 | 10Д660 |
| Насос Сетевой летний | 4к-8 |
| Насос Сетевой летний | 4к-8 |
| Насос Подпиточный № 1 | 3К-9 |
| Насос Подпиточный № 2 | 2К6 |
| Насос Подпиточный № 3 | ВКС-2/26 |
| Насос Сырой воды № 1 | 3К6 |
| Насос Сырой воды № 2 | 3К6 |
| Насос Сырой воды № 3 | 3К6 |
| Насос Сырой воды № 4 | 3К6 |
| Насос Питательный № 1 | ЦНСГ 60-198 |
| Насос Питательный № 2 | ЦНСГ 60-198 |
| Насос Питательный № 3 | ЦНСГ 60-198 |
| Насос Питательный № 4 | ЦНСГ 60-198 |
| Насос Паровой №1 | ПДВ 25/20 |
| Насос Паровой №2 | ПДВ 25/20 |
| Насос Солевой №1 | Х 20/31 |
| Насос Солевой №2 | Х 20/31 |
| Насос Солевой №3 | Х 20/31 |
| Насос Дренажный | передвижной |
| Насос Дренажный | передвижной |
| Насос Дренажный | передвижной |
| Насос Дренажный | передвижной |
| Насос Дренажный | передвижной |
| Насос Дренажный | передвижной |
| Насос Дренажный |  |
| Насос мазутный | 3В-4/25 |
| Насос мазутный | Р3-304 |
| Насос мазутный | Р3-304 |
| Насос мазутный | ВНС |
| Насос мазутный | ВНС |
| Насос мазутный | 3В-4/25 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-11 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-11 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-11 |
| Дутьевой вентилятор | ВДН-10 |
| Дымосос | Д-12 |
| Дымосос | Д-13,5 |
| Дымосос | Д-13,5 |
| Дымосос | Д-13,5 |
| Компрессор | стационарный |
| Компрессор | передвижной |

Рисунок 3 – Расчётный температурный график 115/70ºС районной котельной №1

Таблица 2 – Расчётный температурный график 115/70ºС

| tн | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 50,1 | 38,6 |
| 7,0 | 52,2 | 39,7 |
| 6,0 | 54,2 | 40,8 |
| 5,0 | 56,3 | 41,9 |
| 4,0 | 58,3 | 43,0 |
| 3,0 | 60,3 | 44,0 |
| 2,0 | 62,3 | 45,0 |
| 1,0 | 64,2 | 46,0 |
| 0,0 | 66,2 | 47,0 |
| -1,0 | 68,1 | 48,0 |
| -2,0 | 70,0 | 49,0 |
| -3,0 | 71,9 | 49,9 |
| -4,0 | 73,8 | 50,9 |
| -5,0 | 75,7 | 51,8 |
| -6,0 | 77,6 | 52,7 |
| -7,0 | 79,5 | 53,6 |
| -8,0 | 81,3 | 54,5 |
| -9,0 | 83,2 | 55,4 |
| -10,0 | 85,0 | 56,3 |
| -11,0 | 86,8 | 57,1 |
| -12,0 | 88,6 | 58,0 |
| -13,0 | 90,4 | 58,8 |
| -14,0 | 92,2 | 59,7 |
| -15,0 | 94,0 | 60,5 |
| -16,0 | 95,8 | 61,3 |
| -17,0 | 97,6 | 62,2 |
| -18,0 | 99,4 | 63,0 |
| -19,0 | 101,1 | 63,8 |
| -20,0 | 102,9 | 64,6 |
| -21,0 | 104,6 | 65,4 |
| -22,0 | 106,4 | 66,2 |
| -23,0 | 108,1 | 66,9 |
| -24,0 | 109,8 | 67,7 |
| -25,0 | 111,6 | 68,5 |
| -26,0 | 113,3 | 69,2 |
| -27,0 | 115,0 | 70,0 |

Котельная № 2 (ул. Бахтина)

Котельная № 2 (ул. Бахтина) предназначена для качественного отпуска тепловой энергии потребителям в виде отопления и горячего водоснабжения потребителей.

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

На котельной установлено четыре водогрейных котла типа КВ-3/95.

По состоянию 2013г. установленная мощность котельной – 10,34 Гкал/ч; подключенная нагрузка – 7,77 Гкал/ч.

Основное топливо – природный газ, резервное мазут.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70ºС.

Зависимость графика температур теплоносителя от температуры наружного воздуха представлена на Рисунок 4 и в Таблица 4.

Расход сетевой воды (факт) – 300 м3/ч.

Расход на подпитку 1,2 м3/ч.

Перечень основного и вспомогательного оборудования приведен в Таблица 3.

Таблица 3 – Основное и вспомогательное оборудование котельной № 2

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| Основное оборудование |
| Котел № 1 | КВ-3/95 |
| Котел № 2 | КВ-3/95 |
| Котел № 3 | КВ-3/95 |
| Котел № 4 | КВ-3/95 |
| Вспомогательное оборудование |
| Подпиточный № 1 | Wilo Economy MHI-204 |
| Подпиточный № 2 | Wilo Economy MHI-204 |
| Циркуляционный № 1 | Wilo Ipl 150/115 |
| Циркуляционный № 2 | Wilo Ipl 150/115 |
| Сетевой № 1 | Wilo Il 100/170-30/2 |
| Сетевой № 2 | Wilo Il 100/170-30/2 |
| Сетевой № 3 | Wilo Il 100/165-22/2 |
| Котлового контура № 1 | Wilo Il 80/120-4/2 |
| Котлового контура № 2 | Wilo Il 80/120-4/2 |
| Котлового контура № 3 | Wilo Il 80/120-4/2 |
| Котлового контура № 4 | Wilo Il 80/120-4/2 |

Рисунок 4– Расчётный температурный график 95/70ºС котельной №2

Таблица 4 – Расчётный температурный график 95/70ºС

| tн | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 44,2 | 37,8 |
| 7,0 | 45,8 | 38,9 |
| 6,0 | 47,4 | 40,0 |
| 5,0 | 49,1 | 41,1 |
| 4,0 | 50,6 | 42,1 |
| 3,0 | 52,2 | 43,2 |
| 2,0 | 53,8 | 44,2 |
| 1,0 | 55,3 | 45,2 |
| 0,0 | 56,9 | 46,2 |
| -1,0 | 58,4 | 47,2 |
| -2,0 | 59,9 | 48,2 |
| -3,0 | 61,4 | 49,2 |
| -4,0 | 62,9 | 50,1 |
| -5,0 | 64,4 | 51,1 |
| -6,0 | 65,8 | 52,0 |
| -7,0 | 67,3 | 52,9 |
| -8,0 | 68,7 | 53,9 |
| -9,0 | 70,2 | 54,8 |
| -10,0 | 71,6 | 55,7 |
| -11,0 | 73,0 | 56,6 |
| -12,0 | 74,5 | 57,4 |
| -13,0 | 75,9 | 58,3 |
| -14,0 | 77,3 | 59,2 |
| -15,0 | 78,7 | 60,1 |
| -16,0 | 80,1 | 60,9 |
| -17,0 | 81,5 | 61,8 |
| -18,0 | 82,8 | 62,6 |
| -19,0 | 84,2 | 63,5 |
| -20,0 | 85,6 | 64,3 |
| -21,0 | 86,9 | 65,1 |
| -22,0 | 88,3 | 66,0 |
| -23,0 | 89,6 | 66,8 |
| -24,0 | 91,0 | 67,6 |
| -25,0 | 92,3 | 68,4 |
| -26,0 | 93,7 | 69,2 |
| -27,0 | 95,0 | 70,0 |

Котельная № 3 (ул. Заводская)

Котельная № 3 (ул. Заводская) предназначена для качественного отпуска тепловой энергии потребителям в виде отопления и горячего водоснабжения потребителей.

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

На котельной установлено два водогрейных котла типа КВ-3/95.

По состоянию 2013 г. установленная мощность котельной – 5,17 Гкал/ч; подключенная нагрузка – 3,12 Гкал/ч.

Основное топливо – природный газ, резервное мазут.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС.

Зависимость графика температур теплоносителя от температуры наружного воздуха представлена на Рисунок 5.

Расход сетевой воды (факт) – 180 м3/ч.

Расход на подпитку 1,2 м3/ч.

Перечень основного и вспомогательного оборудования приведен в Таблица 5

Таблица 5 – Основное и вспомогательное оборудование котельной № 3

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| Основное оборудование |
| Котел № 1 | КВ-3/95 |
| Котел № 2 | КВ-3/95 |
| Вспомогательное оборудование |
| Сетевой № 1 | Wilo Il 100/165 |
| Сетевой № 2 | Wilo Il 100/165 |
| Подпиточный № 1 | Wilo Economy MHI-204 |
| Подпиточный № 2 | Wilo Economy MHI-204 |
| Котлового контура № 1 | Wilo Il 80/120-4/2 |
| Котлового контура № 2 | Wilo Il 80/120-4/2 |

Рисунок 5 – Расчётный температурный график 95/70 ºС котельной № 3

Таблица 6 – Расчётный температурный график 95/70 ºС

| tн | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 44,2 | 37,8 |
| 7,0 | 45,8 | 38,9 |
| 6,0 | 47,4 | 40,0 |
| 5,0 | 49,1 | 41,1 |
| 4,0 | 50,6 | 42,1 |
| 3,0 | 52,2 | 43,2 |
| 2,0 | 53,8 | 44,2 |
| 1,0 | 55,3 | 45,2 |
| 0,0 | 56,9 | 46,2 |
| -1,0 | 58,4 | 47,2 |
| -2,0 | 59,9 | 48,2 |
| -3,0 | 61,4 | 49,2 |
| -4,0 | 62,9 | 50,1 |
| -5,0 | 64,4 | 51,1 |
| -6,0 | 65,8 | 52,0 |
| -7,0 | 67,3 | 52,9 |
| -8,0 | 68,7 | 53,9 |
| -9,0 | 70,2 | 54,8 |
| -10,0 | 71,6 | 55,7 |
| -11,0 | 73,0 | 56,6 |
| -12,0 | 74,5 | 57,4 |
| -13,0 | 75,9 | 58,3 |
| -14,0 | 77,3 | 59,2 |
| -15,0 | 78,7 | 60,1 |
| -16,0 | 80,1 | 60,9 |
| -17,0 | 81,5 | 61,8 |
| -18,0 | 82,8 | 62,6 |
| -19,0 | 84,2 | 63,5 |
| -20,0 | 85,6 | 64,3 |
| -21,0 | 86,9 | 65,1 |
| -22,0 | 88,3 | 66,0 |
| -23,0 | 89,6 | 66,8 |
| -24,0 | 91,0 | 67,6 |
| -25,0 | 92,3 | 68,4 |
| -26,0 | 93,7 | 69,2 |
| -27,0 | 95,0 | 70,0 |

Котельная № 5 п.Лесной

Котельная № 5 (п.Лесной) предназначена для качественного отпуска тепловой энергии потребителям в виде отопления и горячего водоснабжения потребителей.

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

На котельной установлено два водогрейных котла типа КВ-1,25М.

По состоянию 2013 г. установленная мощность котельной – 2,15 Гкал/ч; подключенная нагрузка – 1,49 Гкал/ч.

Основное топливо – природный газ.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 95/70 ºС.

Зависимость графика температур теплоносителя от температуры наружного воздуха представлена на Рисунок 6 и в Таблица 8.

Перечень основного и вспомогательного оборудования приведен в Таблица 7.

Таблица 7 – Перечень основного и вспомогательного оборудования

котельной № 5

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| Основное оборудование |
| Котел № 1 | КВ-1,25М |
| Котел № 2 | КВ-1,25М |
| Вспомогательное оборудование |
| Сетевой № 1 | К80/170 |
| Сетевой № 2 | К80/170 |

Рисунок 6 – Расчётный температурный график 95/70 ºС котельной № 5

Таблица 8 – Расчётный температурный график 95/70 ºС котельной № 5

| tн | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 44,2 | 37,8 |
| 7,0 | 45,8 | 38,9 |
| 6,0 | 47,4 | 40,0 |
| 5,0 | 49,1 | 41,1 |
| 4,0 | 50,6 | 42,1 |
| 3,0 | 52,2 | 43,2 |
| 2,0 | 53,8 | 44,2 |
| 1,0 | 55,3 | 45,2 |
| 0,0 | 56,9 | 46,2 |
| -1,0 | 58,4 | 47,2 |
| -2,0 | 59,9 | 48,2 |
| -3,0 | 61,4 | 49,2 |
| -4,0 | 62,9 | 50,1 |
| -5,0 | 64,4 | 51,1 |
| -6,0 | 65,8 | 52,0 |
| -7,0 | 67,3 | 52,9 |
| -8,0 | 68,7 | 53,9 |
| -9,0 | 70,2 | 54,8 |
| -10,0 | 71,6 | 55,7 |
| -11,0 | 73,0 | 56,6 |
| -12,0 | 74,5 | 57,4 |
| -13,0 | 75,9 | 58,3 |
| -14,0 | 77,3 | 59,2 |
| -15,0 | 78,7 | 60,1 |
| -16,0 | 80,1 | 60,9 |
| -17,0 | 81,5 | 61,8 |
| -18,0 | 82,8 | 62,6 |
| -19,0 | 84,2 | 63,5 |
| -20,0 | 85,6 | 64,3 |
| -21,0 | 86,9 | 65,1 |
| -22,0 | 88,3 | 66,0 |
| -23,0 | 89,6 | 66,8 |
| -24,0 | 91,0 | 67,6 |
| -25,0 | 92,3 | 68,4 |
| -26,0 | 93,7 | 69,2 |
| -27,0 | 95,0 | 70,0 |

Источники тепловой энергии ООО «Факел»

Котельная ООО «Факел» предназначена для качественного отпуска тепловой энергии потребителям в виде отопления и горячего водоснабжения потребителей.

По надёжности отпуска тепла котельная относится ко 2-й категории.

По состоянию 2013г. установленная мощность котельной – 82,0 Гкал/ч; подключенная нагрузка – 14,17 Гкал/ч.

Основное топливо – природный газ, резервное мазут.

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления. Температурный график отпуска теплоты с котельной 115/70 ºС.

Зависимость графика температур теплоносителя от температуры наружного воздуха представлена на Рисунок 7 и в Таблица 9.

Рисунок 7 – Расчетный температурный график отпуска теплоты с котельной 115/70ºС котельной ООО «Факел»

Таблица 9 – Расчётный температурный график 115/70 ºС

| tн | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 50,1 | 38,6 |
| 7,0 | 52,2 | 39,7 |
| 6,0 | 54,2 | 40,8 |
| 5,0 | 56,3 | 41,9 |
| 4,0 | 58,3 | 43,0 |
| 3,0 | 60,3 | 44,0 |
| 2,0 | 62,3 | 45,0 |
| 1,0 | 64,2 | 46,0 |
| 0,0 | 66,2 | 47,0 |
| -1,0 | 68,1 | 48,0 |
| -2,0 | 70,0 | 49,0 |
| -3,0 | 71,9 | 49,9 |
| -4,0 | 73,8 | 50,9 |
| -5,0 | 75,7 | 51,8 |
| -6,0 | 77,6 | 52,7 |
| -7,0 | 79,5 | 53,6 |
| -8,0 | 81,3 | 54,5 |
| -9,0 | 83,2 | 55,4 |
| -10,0 | 85,0 | 56,3 |
| -11,0 | 86,8 | 57,1 |
| -12,0 | 88,6 | 58,0 |
| -13,0 | 90,4 | 58,8 |
| -14,0 | 92,2 | 59,7 |
| -15,0 | 94,0 | 60,5 |
| -16,0 | 95,8 | 61,3 |
| -17,0 | 97,6 | 62,2 |
| -18,0 | 99,4 | 63,0 |
| -19,0 | 101,1 | 63,8 |
| -20,0 | 102,9 | 64,6 |
| -21,0 | 104,6 | 65,4 |
| -22,0 | 106,4 | 66,2 |
| -23,0 | 108,1 | 66,9 |
| -24,0 | 109,8 | 67,7 |
| -25,0 | 111,6 | 68,5 |
| -26,0 | 113,3 | 69,2 |
| -27,0 | 115,0 | 70,0 |

Прочие источники тепловой энергии

Котельная ул.Пушная

Блочная котельная ТКУ–500 (БКУ-500) ул.Пушная осуществляет свою деятельность на территории г.Гагарин Смоленской области.

Основной вид деятельности – производство и передача тепловой энергии для отопления потребителей.

В котельной установлено 5 котлов, КПД котлов 87 %. Установленная мощность котельной – 500 кВт (0.430 Гкал/час).

Присоединенная нагрузка (без учёта тепловых потерь) – 0.246 Гкал/час;

Регулирование отпуска теплоты – качественное по нагрузке отопления.

Расчётный температурный график 95/70 ºС.

Основное топливо – газ.

Расход сетевой воды (факт) – 16.7 м3/ч.

Параметры давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выводах из котельной: 8,0 кгс/см2 в прямом трубопроводе и 2,0 кгс/см2 в обратном.

Зависимость графика температур теплоносителя от температуры наружного воздуха представлена на Рисунок 8 и в Таблица 11.

Перечень основного и вспомогательного оборудования приведен в Таблица 10.

Таблица 10 – Перечень основного и вспомогательного оборудования котельной ул. Пушная

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| Основное оборудование |
| Котельная | ТКУ–500 |

Рисунок 8 – Расчётный температурный график 95/70 ºС котельной  ул. Пушная

Таблица 11 – Расчётный температурный график 95/70 ºС котельной ул. Пушная

| tн | t1 | t2 |
| --- | --- | --- |
| 8,0 | 44,2 | 37,8 |
| 7,0 | 45,8 | 38,9 |
| 6,0 | 47,4 | 40,0 |
| 5,0 | 49,1 | 41,1 |
| 4,0 | 50,6 | 42,1 |
| 3,0 | 52,2 | 43,2 |
| 2,0 | 53,8 | 44,2 |
| 1,0 | 55,3 | 45,2 |
| 0,0 | 56,9 | 46,2 |
| -1,0 | 58,4 | 47,2 |
| -2,0 | 59,9 | 48,2 |
| -3,0 | 61,4 | 49,2 |
| -4,0 | 62,9 | 50,1 |
| -5,0 | 64,4 | 51,1 |
| -6,0 | 65,8 | 52,0 |
| -7,0 | 67,3 | 52,9 |
| -8,0 | 68,7 | 53,9 |
| -9,0 | 70,2 | 54,8 |
| -10,0 | 71,6 | 55,7 |
| -11,0 | 73,0 | 56,6 |
| -12,0 | 74,5 | 57,4 |
| -13,0 | 75,9 | 58,3 |
| -14,0 | 77,3 | 59,2 |
| -15,0 | 78,7 | 60,1 |
| -16,0 | 80,1 | 60,9 |
| -17,0 | 81,5 | 61,8 |
| -18,0 | 82,8 | 62,6 |
| -19,0 | 84,2 | 63,5 |
| -20,0 | 85,6 | 64,3 |
| -21,0 | 86,9 | 65,1 |
| -22,0 | 88,3 | 66,0 |
| -23,0 | 89,6 | 66,8 |
| -24,0 | 91,0 | 67,6 |
| -25,0 | 92,3 | 68,4 |
| -26,0 | 93,7 | 69,2 |
| -27,0 | 95,0 | 70,0 |

Таблица 12 – Сводная информация по источникам тепловой энергии г.Гагарин

| № |  | Районная котельная | БМК № 2 (ул. Бахтина) | БМК № 3 (ул. Заводская) | Котельная № 5 (п. Лесной) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балансодержатель котельной | ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» |
| 2 | Год ввода в эксплуатацию котельной | 1978 | 2006 | 2006 | 2010 |
| 3 | Год ввода в эксплуатацию котлов | 1978-1979 | 2006 | 2006 | 2010 |
| 4 | Тип котлов | ДКВРВ-20-13-115 - водогрейный | КВ-3/95 - водогрейный | КВ-3/95 - водогрейный | КВ-1,25М - водогрейный |
|  |  | ДКВР-10/13 – паровой |  |  |  |
| 5 | Количество котлов | ДКВРВ-20-13-115 № 2; № 3; № 4 – 3 шт. | КВ-3/95 №1; № 2; № 3; № 4 – 4 шт. | КВ-3/95 №1; № 2; № 3; № 4 – 4 шт. | КВ- 1,25 М №1; № 2 – 2 шт. |
|  |  | ДКВР-10/13 № 1 – 1 шт. |  |  |  |
|  | Паспортный КПД котлов, % | 92 |  |  |  |
|  | Фактический КПД котлов, % | 92 |  |  |  |
| 6 | Количество котлов в резерве | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 7 | Вид топлива |  | Газ | Газ | Газ |
|  | Основное | Газ |  |  |  |
|  | Теплотворная способность, ккал/м3 | 8027 | 8027 | 8027 | 8027 |
|  | Резервное | Мазут |  |  |  |
|  | Теплотворная способность, Дж/кг | 39900 |  |  |  |
| 8 | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 42,4 | 10,34 | 5,17 | 2,15 |
| 9 | Нагрузка котельной (подключённая – всего), Гкал/ч | 36,571 | 7,77 | 3,12 | 1,49 |
| 10 | Нагрузка котельной (подключённая – отопления), Гкал/ч | 32,596 | 7 | 2,68 | 1,49 |
| 11 | Нагрузка котельной (подключённая – ГВС), Гкал/ч | 3,975 | 0,77 | 0,44 | 0 |
| 12 | Собственные нужды, % от отпуска тепла (2012г). | 4,2 | 2 | 2 |  |

Котлы, установленные на районной котельной, отработали парковый ресурс.

Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты в зонах обслуживания котельных

Тепловые сети муниципального образования имеют протяженность 61,8 км, 95 % сетей проложены подземно. Имеется 17 центральных тепловых пунктов, через которые осуществляется присоединение потребителей по независимой схеме. Остальные потребители подключены по зависимой схеме через элеваторные узлы, расположенные в 147 индивидуальных тепловых пунктах 118 зданий.

Свыше 12,8 % (7,9 км) тепловых сетей требует замены.

Таблица 13 – Тепловые сети ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» в г. Гагарине по состоянию на 01.03.2011 г.

| Принадлежность сетей | Районная кот.п.м. | Кот. Бахтина п.м. | Кот. Завод. п.м. | Кот. Лесной п.м | Кот. "Факел" п.м | Всего п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованные сети в том числе внутри квартальные и магистральные | 21496 | 3611 | 1809 | 116 | 9065 | 36097 |
| Бесхозные сети | 3138 | 1627 | 198 | 2229 | 4647 | 11839 |
| Ведомственные сети | 5253 | 153 | 673 | 51 | 2324 | 8454 |
| Всего сетей от котельных | 29887 | 5391 | 2680 | 2396 | 16036 | 56390 |

Потребители подключены к тепловой сети через ЦТП по зависимой схеме и непосредственно через ответвления. После ЦТП система теплоснабжения – четырёхтрубная. Схемы ЦТП приведены на Рисунок 9.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 9 – Схемы ЦТП (а – ЦТП с двухступенчатым смешанным подключением подогревателей ГВС и насосным смешением; б – ЦТП с двухступенчатым последовательным подключением подогревателей ГВС и насосным смешеним)

Результаты поверочного гидравлического расчёта системы теплоснабжения г. Гагарин приведены в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Тепловые сети ВФ ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Районная котельная

Потребители районной котельной подключены к тепловой сети через девять ЦТП. Длина сетей в 2-х трубном исчислении  (арендованных) – 24,534 км. Перечень оборудования ЦТП районной котельной приведен в Таблица 14.

Таблица 14 – Перечень оборудования ЦТП районной котельной

| Оборудование | Марка | Участие в выработке или передаче | Мощность кВт | Продолжительность работы, час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП № 1 |
| Повысительный ХВ №1 | К150-125-250 | Передача | 18,5 | 4200 |
| Повысительный ХВ №2 | К150-125-250 | Передача | 18,5 | 4200 |
| Циркуляционный ГВС | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Циркуляционный ГВС | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Корректирующий №4 | К100-80-160 | Передача | 18 | 2604 |
| Корректирующий №5 | К100-80-160 | Передача | 18 | 2604 |
| ЦТП № 2 |
| Повысительный №2 | К200-125-250 | Передача | 37 | 8400 |
| Корректирующий №4 | К65-50-160 | Передача | 4 | 0 |
| Корректирующий №5 | К80-50-180 | Передача | 22 | 8400 |
| Циркуляционный №7 | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Циркуляционный №8 | К65-50-160 | Передача | 5,5 | 4200 |
| ЦТП № 3 |
| Смесительный №6 | К150-125-200 | Передача | 18,5 | 2604 |
| Смесительный №7 | К150-125-250 | Передача | 22 | 2604 |
| Повысительный №3 | К80-50-180 | Передача | 11 | 3332 |
| Повысительный №4 | К290х30 | Передача | 37 | 1900 |
| Циркуляционный №1 | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Циркуляционный №2 | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Повысительный №5 (для опрессовки) | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 3332 |
| Смесительный №6 | К150-125-250 | Передача |  |  |
| ЦТП № 4 |
| Повысительный №1 | К45х30 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Повысительный №2 | К90х35 | Передача | 11 | 4200 |
| Циркуляционный №7 | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Циркуляционный №8 | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Смесительный №6 | К290х30 | Передача | 40 | 2604 |
| Смесительный №5 | К100х30 | Передача | 18,5 | 2604 |
| Опрессовочный №4 | К90х85 | Передача | 37 | 80 |
| ЦТП № 5 |
| Циркуляционный №3 ГВС | К45х30 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Циркуляционный №4 ГВС | КМ80-50-200 | Передача | 15 | 4200 |
| Циркуляционный №5 ГВС | КМ80-50-200 | Передача | 15 | 4200 |
| Корректирующий №1 | К100-65-200 | Передача | 30 | 2604 |
| Корректирующий №2 | К100-65-200 | Передача | 30 | 2604 |
| Повысительный №10 | К45/30 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Повысительный №11 | КМ80-50-200 | Передача | 18 | 2800 |
| Повысительный №8 | КМ80-50-200 | Передача | 15 | 2800 |
| Повысительный №9 | КМ80-50-200 | Передача | 15 | 2800 |
| Пожарный насос | КМ 80-50 | Передача | 15 | 0 |
| Пожарный насос | КМ 80-50 | Передача | 15 | 0 |
| ЦТП № 6 |
| Повысительный ХВ №1 | К150-125-315 а/4 | Передача | 22 | 4200 |
| Повысительный ХВ №2 | К150-125-315 а/4 | Передача | 22 | 4200 |
| Циркуляционный №8 ГВС | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Циркуляционный №7 ГВС | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Корректирующий №4 | К100-80-160 | Передача | 15 | 1736 |
| Корректирующий №5 | 4к-8 | Передача | 18,5 | 1736 |
| Корректирующий №6 | К45х30 | Передача | 7,5 | 1736 |
| ЦТП № 7 |
| Смесительный №3 | К80-50-200 | Передача | 15 | 1736 |
| Смесительный №4 | К90х30 | Передача | 11 | 1736 |
| Циркуляционно-повысительный №7 ГВС | К-45х30 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Циркуляционно-повысительный №8 ГВС | К-45х30 | Передача | 7,5 | 4200 |
| Смесительный №5 | КМ 150-100-200 | Передача | 15 | 1736 |
| ЦТП № 8 |
| Циркуляционно-повысительный №1 | К150-125-250 | Передача | 18 | 4200 |
| Циркуляционно-повысительный №2 | К150-125-250 | Передача | 18 | 4200 |
| Циркуляционно-повысительный №3 | К100-80-160 | Передача | 11 | 3332 |
| Корректирующий №4 | К80-65-160 | Передача | 7,5 | 5208 |
| Опрессовочный №5 | К290х30 | Передача | 30 | 80 |
| ЦТП № 9 |
| Циркуляционный №7 ГВС | К45/30 | Передача | 7,5 | 2100 |
| Циркуляционный №8 ГВС | К90/30 | Передача | 15 | 2100 |
| Насос корректирующий | КМ80/50 | Передача | 15 | 2604 |
| Циркуляционный №3 ГВС | К45/30 | Передача | 7,5 | 2100 |
| Циркуляционный №4 ГВС | К45/30 | Передача | 7,5 | 2100 |
| Насос подачи холодной воды для ГВС | КМ80/50 | Передача | 15 | 4200 |
| Насос подачи холодной воды для ГВС | КМ80/50 | Передача | 15 | 4200 |
| Насос корректирующий | КМ80/50 | Передача | 15 | 2604 |

Таблица 15 – Участки тепловой сети районной котельной № 1

| Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 21,5 | 0,69 |
| 38 | 179,6 | 6,83 |
| 57 | 0,0 | 0,00 |
| 57 | 6132,5 | 349,55 |
| 76 | 3224,7 | 245,08 |
| 89 | 4068,3 | 362,08 |
| 108 | 8209,8 | 886,66 |
| 133 | 3446,0 | 458,32 |
| 159 | 5450,4 | 866,61 |
| 194 | 0,0 | 0,00 |
| 219 | 5727,3 | 1254,29 |
| 273 | 0,0 | 0,00 |
| 325 | 1620,8 | 526,77 |
| 377 | 0,0 | 0,00 |
| 426 | 2718,6 | 1158,11 |
| 480 | 0,0 | 0,00 |
| 529 | 0,0 | 0,00 |
| 630 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | 6114,97 |

Котельная № 2 (ул. Бахтина)

Часть потребителей подключено непосредственно от котельной, часть от ЦТП.

Длина сетей в 2-х трубном исчислении  (арендованных) – 5,08 км.

Перечень оборудования ЦТП котельной № 2 приведен в Таблица 16.

Таблица 16 – Перечень оборудования ЦТП котельной №2

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| ЦТП № 13 |
| Циркуляционный № 7 ГВС | К80-65-160 |
| Циркуляционный № 8 ГВС | К65-50-160 |
| Сетевой № 11 | К150-125-315 |
| Сетевой № 10 | К100-80-160 |
| Смесительный № 4 | 5НДВ |
| Повысительный № 1 | К80-65-160 |
| Повысительный № 2 | К80-65-160 |

Таблица 17 – Участки тепловой сети котельной № 2

| Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,0 | 0,00 |
| 38 | 0,0 | 0,00 |
| 57 | 0,0 | 0,00 |
| 57 | 615,0 | 35,05 |
| 76 | 554,1 | 42,11 |
| 89 | 923,6 | 82,20 |
| 108 | 1701,9 | 183,81 |
| 133 | 1372,3 | 182,52 |
| 159 | 1054,7 | 167,69 |
| 194 | 0,0 | 0,00 |
| 219 | 786,5 | 172,24 |
| 273 | 6,3 | 1,73 |
|  |  | 867,35 |

Котельная № 3 (ул. Заводская)

Потребители котельной подключены от двух ЦТП.

Длина сетей в 2-х трубном исчислении  (арендованных) – 2,007 км.

Перечень оборудования ЦТП котельной № 3 приведен в Таблица 18.

Таблица 18 – Перечень оборудования ЦТП котельной № 3

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| ЦТП № 14 |
| Циркуляционный № 7 | К80-65-160 |
| Корректирующий № 4 | КМ80-65-160 |
| Корректирующий № 5 | КМ80-65-160 |
| Циркуляционный № 8 | К80-65-160 |
| ЦТП № 15 |
| Корректирующий № 3 | К80-65-160 |
| Корректирующий № 4 | КМ80-65-160 |
| Циркуляционный № 5 | К50-32-125 |
| Циркуляционный № 6 | КМ80-65-160 |
| Повысительный № 1 | КМ80-65-160 |
| Повысительный № 2 | КМ65-50-160 |

Таблица 19 – Участки тепловой сети котельной № 3

| Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,0 | 0,00 |
| 38 | 0,0 | 0,00 |
| 57 | 34,7 | 1,98 |
| 57 | 345,7 | 19,70 |
| 76 | 238,5 | 18,13 |
| 89 | 164,6 | 14,65 |
| 108 | 301,7 | 32,59 |
| 133 | 136,1 | 18,11 |
| 159 | 392,3 | 62,38 |
| 194 | 0,0 | 0,00 |
| 219 | 306,9 | 67,21 |
| 273 | 481,6 | 131,49 |
|  |  | 366,23 |

Котельная № 5 п.Лесной

Потребители подключены непосредственно от котельной.

Длина сетей в 2-х трубном исчислении  (арендованных) – 2,345 км.

Таблица 20 – Участки тепловой сети котельной № 5 п.Лесной

| Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 301,9 | 9,66 |
| 38 | 458,3 | 17,42 |
| 57 | 63,8 | 3,64 |
| 57 | 1206,6 | 68,77 |
| 76 | 426,6 | 32,42 |
| 89 | 543,8 | 48,39 |
| 108 | 1369,1 | 147,86 |
| 133 | 198,4 | 26,39 |
| 159 | 39,8 | 6,33 |
| 194 | 0,0 | 0,00 |
| 219 | 153,5 | 33,61 |
|  |  | 394,49 |

Котельная ООО «Факел»

Потребители котельной подключены от четырех ЦТП.

Длина сетей в 2-х трубном исчислении  (арендованных) – 13,712 км.

Перечень оборудования ЦТП котельной ООО «Факел» приведен в Таблица 21.

Таблица 21 – Перечень оборудования ЦТП котельной ООО «Факел»

| Оборудование | Марка |
| --- | --- |
| ЦТП № 11 |
| Смесительный № 5 | К150-125-315 а/4 |
| Повысительный № 1 | 6К-8 |
| Корректирующий № 6 | К100-80-160 |
| Корректирующий № 6А | К100-80-160 |
| Циркуляционный № 7 | К80-65-160 |
| Циркуляционный № 8 | К80-65-160 |
| Циркуляционный № 9 | К80-65-160 |
| Смесительный № 4 | К150-125-315 а/4 |
| Сетевой № 10 | К150-125-315 а/4 |
| ЦТП № 12 |
| Смесительный № 4 | К150-125-315 |
| Смесительный № 5 | К100-80-160 |
| Циркуляционный № 8 | К100-80-160 |
| Циркуляционный № 7 | К65-50-160 |
| Циркуляционный № 9 | К65-50-160 |
| ЦТП № 17 |
| Циркуляционный № 7 | 2К-6 |
| Корректирующий № 4 | К80-65-160 |
| Циркуляционный № 8 | 2К-6 |
| Повысительный № 1 | К150-125-315 |
| Повысительный № 2 | К160-125-250 |
| ЦТП № 18 |
| Корректирующий № 4 | К80-50-200 |
| Циркуляционный № 7 | К80-65-160 |
| Повысительный № 2 | К80-65-160 |
| Повысительный № 1 | К80-65-160 |
| Циркуляционный № 8 | К80-65-160 |

Таблица 22 – Участки тепловой сети котельной OOO «Факел»

| Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 0,0 | 0,00 |
| 38 | 444,9 | 16,91 |
| 57 | 213,1 | 12,15 |
| 57 | 4391,3 | 250,30 |
| 76 | 3043,9 | 231,34 |
| 89 | 989,9 | 88,10 |
| 108 | 4108,3 | 443,70 |
| 133 | 767,6 | 102,09 |
| 159 | 4976,0 | 791,18 |
| 194 | 0,0 | 0,00 |
| 219 | 4665,7 | 1021,78 |
| 273 | 0,0 | 0,00 |
| 325 | 1129,5 | 367,09 |
| 377 | 0,0 | 0,00 |
| 426 | 1756,7 | 748,34 |
|  |  | 4072,97 |

Таблица 23 – Сводная информация по тепловым сетям ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| № | Параметр | Районная котельная | БМК № 2 (ул. Бахтина) | БМК № 3 (ул. Заводская) | Котельная № 5 (п. Лесной) | Котельная ООО «Факел» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднегодовые тепловые потери, % от отпуска (2012г.) | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 4 | Расчётное давление сетевой воды на выводах из котельной, кгс/см2 |  |  |  |  |  |
|  | в подающем тр-де | 7,8 | 4,8 | 5,6 | 4,1 | 5,8 |
|  | в обратном тр-де | 3,5 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 3,1 |
| 5 | Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 6115 | 867 | 366 | 394 | 4073 |
| 6 | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал | 167 | 112 | 117 | 264 | 287 |

* по результатам исследования эффективности централизованного теплоснабжения С.Ф. Копьева:

<100 м2/Гкал – зона высокой эффективности централизованного теплоснабжения;

<200 м2/Гкал – зона предельной эффективности централизованного теплоснабжения.

Полученные в результате теплогидравлического расчёта (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) значения располагаемых напоров и скоростей движения теплоносителя по сетям котельных представлены на Рисунок 10 - Рисунок 11.

Рисунок 10 – Располагаемые напоры по сетям котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Рисунок 11 – Скорости движения теплоносителя по сетям котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Тепловые сети котельных прочих организаций

Котельная ул.Пушная

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Потребители подключены непосредственно от котельной. Схема подключения потребителей – зависимая.

Протяжённость тепловой сети в 2-х трубном исполнении 716 м.

Таблица 24 – Участки тепловой сети котельной ул.Пушная

| Наружный диаметр, мм | Протяженность, м | Материальная характеристика сети, м2 |
| --- | --- | --- |
| 32 | 388,5 | 12,43 |
| 38 | 170,3 | 6,47 |
| 57 | 0,0 | 0,00 |
| 57 | 0,0 | 0,00 |
| 76 | 709,4 | 53,92 |
| 89 | 0,0 | 0,00 |
| 108 | 111,6 | 12,05 |
| 133 | 0,0 | 0,00 |
| 159 | 0,0 | 0,00 |
| 194 | 0,0 | 0,00 |
| 219 | 7,3 | 1,60 |
|  | 1387,1 | 86,47 |

Технологические зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Зона действия источника тепловой энергии – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Существующие зоны действия отопительных котельных г. Гагарин приведены Рисунок 12.

Рисунок 12 – Зоны действия отопиетльных котельных г. Гагарин

Таблица 25 – Зоны действия котельных г.Гагарин

| № | Наименование предприятия | Наименование источника | Адрес | Зона действия источника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопительные котельные |
| 1 | ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Районная котельная |  | Ценгтральная левобережная часть города |
| 2 | ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Блочно-модульная котельная №2 | ул. Бахтина | Южная часть на левом берегу |
| 3 | ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Болочно-модульная котельная №3 | ул. Заводская | Южная часть на левом берегу |
| 4 | ВФ ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | Котельная п.Лесной | п.Лесной | Юго-западная часть на левом берегу |
| 5 | ООО "Факел" | Котельная ООО "Факел" |  | Правобережная часть города |
|  | Производственные котельные |
| 6 |  | Котельная ул. Пушная | ул. Пушная |  |
| 7 |  | Котельная звероплемхоза |  |  |
| 8 |  | Котельная швейной фабрики |  |  |
| 9 |  | Котельная хлебозавода |  |  |
| 10 |  | Котельная | ул. Комсомольская, 9 |  |
| 11 |  | Котельная "Глобус" |  |  |
| 12 |  | Котельная "Теплоцентр" |  |  |
| 13 |  | Котельная МКК |  |  |
| 14 |  | Котельная завода "Динамик" |  |  |

Зоны действия котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Рисунок 13 – Зона дейсвия районной котельной №  1

Рисунок 14 – Зона дейсвия котельной № 2

Рисунок 15 – Зона дейсвия котельной № 3

Рисунок 16 – Зона дейсвия котельной № 5 (п.Лесной)

Зона действия котельной ООО «Факел»

Рисунок 17 – Зона дейсвия котельной ООО «Факел»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии втехнологических  зонах действия источников тепловой энергии

Схемы подключения потребителей к тепловой сети приведены на Рисунок 18.

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 18 – Схемы подключения потребителей (а – непосредственное присоединение системы отопления (СО); местный тепловой пункт с открытым водоразбором и циркуляционной линией после ЦТП; б – местный тепловой пункт с элеваторным присоединением СО)

Потребители тепловой энергии котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Районная котельная № 1

Потребителями теплоты являются производственные, административно-бытовые, жилые и общественные здания.

Приборы отопления – чугунные радиаторы, для которых максимально допустимое давление составляет 60 м.

Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление в Таблица 26.

Таблица 26 – Потребители тепловой энергии в зоне обслуживания районной котельной № 1

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Код | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Воинский проезд, 2 | Жилой дом | 407 | 0,041868 | 18 |
| Воинский проезд, 4 | Общежитие | 404 | 0,097334 | 18 |
| Воинский проезд, 6 | Жилой дом | 408 | 0,041868 | 18 |
| пер. Глинки, 1 | Д/с им.Гагарина | 84 | 0,244 | 20 |
| пер. Мелиоративный, 10 | Жилой дом | 368 | 0,002741 | 18 |
| пер. Мелиоративный, 15 | Жилой дом | 369 | 0,153536 | 18 |
| пер. Мелиоративный, 17 | Жилой дом | 282 | 0,006117 | 18 |
| пер. Мелиоративный, 4 | Жилой дом/ Магазин | 371/ 178 | 0,170502 | 18 |
| пер. Мелиоративный, 6 | Жилой дом | 373 | 0,156444 | 18 |
| пер. Мелиоративный, 8 | Жилой дом | 374 | 0,08919 | 18 |
| пер. Пионерский, 12 | Жилой дом/ Магазины | 388/ 166/ 280 | 0,417317 | 18 |
| пер. Пионерский, 14 | Жилой дом | 389 | 0,311888 | 18 |
| пер. Пионерский, 16 | Жилой дом | 315 | 0,696066 | 18 |
| пер. Пионерский, 18 | Прачечная/ Хоз.двор | 208 | 0,029348 | 16 |
| пер. Пионерский, 18 | Общежитие школы-интерната | 204 | 0,188685 | 18 |
| пер. Пионерский, 18 | Столовая | 205 | 0,036214 | 16 |
| пер. Пионерский, 18 | Учебный корпус школы-интерната | 207 | 0,183301 | 16 |
| пер. Пионерский, 18 | Автоколонна | 117 | 0,56 | 16 |
| пер. Пионерский, 18/2 | Теплица школы-интерната | 206 | 0,014034 | 20 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 1 | Жилой дом | 325 | 0,327 | 18 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 2 | Жилой дом/ Магазины | 327/ 647/ 646/ 648 | 0,031121 | 18 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 | Жилой дом/ Офис "Билайн" | 326/ 183 | 0,243176 | 18 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 7 | Жилой дом | 335 | 0,244172 | 18 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 9 | Жилой дом | 336 | 0,2333 | 18 |
| ул. Гагарина, 21 | Жилой дом/ Магазины | 360/ 654/ 653 | 0,054827 | 18 |
| ул. Гагарина, 23 | Жилой дом | 167 | 0,04322 | 18 |
| ул. Гагарина, 25 | Жилой дом/ Магазины/ Аптека | 361/ 655/ 658/ 286/ 660 | 0,042308 | 18 |
| ул. Гагарина, 27а | Магазин "Модные мелочи" | 212 | 0,005059 | 18 |
| ул. Гагарина, 29 | Магазин ООО "Лесконторг" | 488 | 0,017447 | 15 |
| ул. Гагарина, 31 | Жилой дом | 345 | 0,16204 | 18 |
| ул. Гагарина, 33/1 | Жилой дом/ Магазины/ Аптека | 346/ 508/ 613/ 104/ 518/ 202 | 0,175188 | 18 |
| ул. Гагарина, 35 | Кинотеатр "Космос" | 140 | 0,113552 | 14 |
| ул. Гагарина, 37 | Пенс.фонд/ Соц.защита/ ЦСО/ ФСНК | 627/ 262/ 505/ 194/ 632/ 629 | 0,074836 | 18 |
| ул. Гагарина, 39 | Общепит | 237 | 0,044701 | 18 |
| ул. Гагарина, 41 | Жилой дом/ Аптека | 347/ 619 | 0,338855 | 18 |
| ул. Гагарина, 44 | Военкомат | 143 | 0,039701 | 18 |
| ул. Гагарина, 46 | Сбербанк | 287 | 0,011324 | 18 |
| ул. Гагарина, 46/1 | Гаражи Сбербанка | 173 | 0,012627 | 10 |
| ул. Гагарина, 47,45,43 | ПТУ №8 (Корпуса №1,2,3) | 246 | 0,184 | 16 |
| ул. Гагарина, 48 | Столовая | 236 | 0,046063 | 16 |
| ул. Гагарина, 50 | Магазин | 182 | 0,009901 | 15 |
| ул. Гагарина, 52 | Адм. здание | 114 | 0,042808 | 18 |
| ул. Гагарина, 54 | Магазин "Мясопродукты" | 650/ 649 | 0,012984 | 18 |
| ул. Гагарина, 58 | Гостиница "Восток" | 176 | 0,189736 | 18 |
| ул. Гагарина, 60 | Жилой дом | 328 | 0,301182 | 18 |
| ул. Гагарина, 60 | Магазин/ Зал тяжёлой отлетики | 179/ 487/ 52 | 0,042444 | 15 |
| ул. Гагарина, 64 | Кинозал "Комсомолец" | 254 | 0,221 | 14 |
| ул. Гагарина, 64 | Жилой дом | 329 | 0,334494 | 18 |
| ул. Гагарина, 66 | Жилой дом/ ООО "Чайка" | 334/ 99 | 0,558865 | 18 |
| ул. Гагарина, 66 | Ювелирная мастерская/ ООО "Чайка" | 244/ 116 | 0,020898 | 16 |
| ул. Гагарина, 67 | Жилой дом | 296 | 0,008151 | 18 |
| ул. Гагарина, 68 | Д/с "Звездочка" | 80 | 0,22 | 20 |
| ул. Гагарина, 69 | Музей детских лет Ю.А.Гагарина | 151 | 0,003673 | 18 |
| ул. Гагарина, 71 | Жилой дом | 295 | 0,002 | 18 |
| ул. Гагарина, 73 | Жилой дом | 294 | 0,002094 | 18 |
| ул. Гагарина, 74 | Дом космонавтов | 149 | 0,044099 | 18 |
| ул. Гагарина, 74а | Дом родителей | 150 | 0,00596 | 18 |
| ул. Гагарина, 75 | Жилой дом | 293 | 0,002414 | 18 |
| ул. Гагарина, 76 | Жилой дом | 281 | 0,004088 | 18 |
| ул. Гагарина, 77 | Жилой дом | 291 | 0,005173 | 18 |
| ул. Гагарина, 78 | Хоз.блок | 152 | 0,038539 | 16 |
| ул. Гагарина, 79 | Жилой дом | 391 | 0,011333 | 18 |
| ул. Гагарина, 87 | Школа №4 | 94 | 0,444432 | 16 |
| ул. Гагарина, 87 | Теплица | 91 | 0,076 | 20 |
| ул. Ленина, 1 | Адм. здание МУП "Гагаринтур"/ "София" | 7/ 59 | 0,007853 | 18 |
| ул. Ленина, 2 | Библиотека | 253 | 0,061436 | 18 |
| ул. Ленина, 4 | Статистика/ Гос.страх | 142/ 191 | 0,070423 | 18 |
| ул. Ленина, 5 | Учебное заведение Рос.НОУ | 193 | 0,031633 | 16 |
| ул. Ленина, 7 | РУС "Центр-телеком" | 248 | 0,088693 | 18 |
| ул. Ленина, 9 | РУС "Центр-телеком" | 249 | 0,035821 | 18 |
| ул. Ленинградская наб., 11 | Магазин/ Мастерская/ проч. | 618/ 9/ 644/ 132 | 0,025629 | 18 |
| ул. Ленинградская наб., 11/1 | Общежитие | 324 | 0,246076 | 18 |
| ул. Ленинградская наб., 11/2 | Общежитие | 123 | 0,282978 | 18 |
| ул. Ленинградская наб., 18а | Жилой дом | 330 | 0,417219 | 18 |
| ул. Ленинградская наб., 4 | Магазин "Магнит" | 139 | 0,028981 | 18 |
| ул. Ленинградская наб., 4 | Жилой дом/ Налоговая инспекция/ Мигр.служба | 331/ 261/ 515 | 0,362126 | 18 |
| ул. Ленинсградская наб., 19 | Жилой дом | 390 | 0,677581 | 18 |
| ул. Матросова | Д/с "Солнышко" | 82 | 0,116 | 20 |
| ул. Матросова, 1 | Жилой дом | 332 | 0,130772 | 18 |
| ул. Матросова, 11 | Сбербанк | 175 | 0,010851 | 18 |
| ул. Матросова, 11 | Жилой дом | 348 | 0,18955 | 18 |
| ул. Матросова, 15 | Жилой дом | 349 | 0,219203 | 18 |
| ул. Матросова, 17 | Жилой дом | 350 | 0,242921 | 18 |
| ул. Матросова, 19 | Жилой дом | 351 | 0,458878 | 18 |
| ул. Матросова, 21 | Жилой дом | 352 | 0,134742 | 18 |
| ул. Матросова, 3 | Жилой дом/ ЗАГС/ Комната несовершеннолетних | 333/ 200/ 186 | 0,392626 | 18 |
| ул. Матросова, 9 | Жилой дом | 337 | 0,116387 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 10 | Жилой дом | 376 | 0,163 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Мастерские | 134 | 0,090967 | 14 |
| ул. Мелиоративная, 11 | КПП | 105 | 0,003071 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Гараж озеленения | 113 | 0,023917 | 10 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Административное здание | 133 | 0,027448 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Административное здание | 733 | 0,010616 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 12 | Жилой дом | 377 | 0,153562 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 14 | Жилой дом | 378 | 0,072426 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 16 | Жилой дом | 289 | 0,075133 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 18 | Жилой дом | 384 | 0,075117 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 20 | Жилой дом | 387 | 0,116 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 22 | Жилой дом | 385 | 0,071592 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 24 | Жилой дом | 386 | 0,069352 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 3 | Жилой дом | 379 | 0,072885 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 4 | Жилой дом | 380 | 0,103013 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 4а | Магазин "Радуга" | 317 | 0,002692 | 15 |
| ул. Мелиоративная, 5 | Жилой дом | 381 | 0,07438 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 6 | Жилой дом | 382 | 0,099722 | 18 |
| ул. Мелиоративная, 8 | Жилой дом | 383 | 0,102334 | 18 |
| ул. Молодёжная, 11 | Общежитие | 75 | 0,075923 | 18 |
| ул. Молодёжная, 11 | Швейное про-во "Золотое руно" | 642/ 479 | 0,08768 | 18 |
| ул. Молодежная, 3 | Производственный цех | 623 | 0,034527 | 16 |
| ул. Молодежная, 3 | Производственный корпус | 624 | 0,098702 | 16 |
| ул. Молодежная, 3с10 | Здание АБК | 292 | 0,043083 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 1 | Жилой дом/ Магазин | 338/ 616/ 621 | 0,119699 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 10 | Жилой дом/ Магазин "Мясная лавка"/ Хлеб | 359/ 398/ 278 | 0,256037 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 11 | Жилой дом | 339 | 0,057723 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 12 | Жилой дом/ Магазины/ Молочная кухня | 353/ 73/ 597/ 614 | 0,270076 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 15 | Жилой дом/ Стоматология/ Магазин | 363/ 652/ 72/ 174 | 1,02905 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 17 | ОГБУЗ ЦРБ Поликлиника | 69 | 0,122176 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 2 | Школа №2 | 92 | 0,1450215 | 16 |
| ул. П.Алексеева, 2 | Школа №2 | 92 | 0,1450215 | 16 |
| ул. П.Алексеева, 3 | Жилой дом/ Магазин | 340/ 302 | 0,102139 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 3а | Фотосервис | 309 | 0,002028 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 4 | Типография | 120 | 0,103692 | 16 |
| ул. П.Алексеева, 5 | Жилой дом/ Магазин | 341/ 216/ 107 | 0,157596 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 6 | Жилой дом/ Мастерская по рем. обуви | 342/ 636 | 0,222039 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 7 | Жилой дом/ МУП "УЖКХ и С"/ Парикхмахерская | 343/ 482/ 483 | 0,439341 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 8 | Жилой дом/ Адм.здание | 354/ 195 | 0,244129 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 9 | Химчистка | 184 | 0,032176 | 18 |
| ул. П.Алексеева, 9 | Склад/ Гаражи | 61/ 219 | 0,100028 | 10 |
| ул. П.Алексеева, 9 | Морг | 235 | 0,009 | 18 |
| ул. Первомайский проезд, 4а | Жилой дом | 375 | 0,09643 | 18 |
| ул. Первомайский проезд, 5 | Жилой дом | 283 | 0,06066 | 18 |
| ул. Солнцева, 11 | ТСЖ "Мурманск" | 197 | 0,425616 | 18 |
| ул. Стройотрядовская | ОГБУЗ ЦРБ Бухгалтерия | 60 | 0,027903 | 18 |
| ул. Стройотрядовская | ОГБУЗ ЦРБ Главный корпус/ Инф./ Прач. | 62 | 0,256 | 18 |
| ул. Стройотрядовская, 10 | Жилой дом/ Архив | 367/ 203 | 0,576951 | 18 |
| ул. Стройотрядовская, 4 | Жилой дом | 365 | 0,289907 | 18 |
| ул. Стройотрядовская, 4а | Жилой дом | 362 | 0,2755 | 18 |
| ул. Стройотрядовская, 5 | Адм. здание ООО "Индустрия" | 172 | 0,053563 | 18 |
| ул. Стройотрядовская, 6 | ОГБУЗ ЦРБ Детское отделение | 64 | 0,099185 | 20 |
| ул. Стройотрядовская, 8 | Жилой дом/ Женская консультация | 366/ 65 | 0,568176 | 18 |
| ул. Строителей | Магазин | 159 | 0,012426 | 15 |
| ул. Строителей, 151а к2 | Административное здание зем. кадастр | 490 | 0,018851 | 18 |
| ул. Строителей, 151а к2 | Административное здание | 617 | 0,014581 | 18 |
| ул. Строителей, 151а/1 | Жилой дом | 392 | 0,426695 | 18 |
| ул. Строителей, 155 | Кафе №3 | 8 | 0,050116 | 15 |
| ул. Строителей, 157 | Жилой дом | 393 | 0,320352 | 18 |
| ул. Строителей, 159 | Жилой дом | 394 | 0,266476 | 18 |
| ул. Строителей, 161 | Жилой дом | 395 | 0,254439 | 18 |
| ул. Строителей, 161а | Аптека | 486 | 0,041749 | 18 |
| ул. Строителей, 163 | Жилой дом | 396 | 0,265061 | 18 |
| ул. Строителей, 163а | Жилой дом | 397 | 0,251494 | 18 |
| ул. Строителей, 165 | Жилой дом | 399 | 0,276215 | 18 |
| ул. Строителей, 165а | Жилой дом | 400 | 0,250138 | 18 |
| ул. Строителей, 167 | Жилой дом | 401 | 0,303728 | 18 |
| ул. Строителей, 167а | Жилой дом | 402 | 0,276234 | 18 |
| ул. Строителей, 169 | Общежитие | 74 | 0,079551 | 18 |
| ул. Строителей, 173 | Д/с "Петушок" | 76 | 0,121 | 20 |
| ул. Строителей, 28 | Жилой дом/ Магазины/ Детская консультация | 364/ 180/ 63 | 0,705373 | 18 |
| ул. Строителей, 42 | Баня | 313 | 0,143195 | 25 |
| ул. Строителей, 44 | Жилой дом | 356 | 0,293551 | 18 |
| ул. Строителей, 44а | Магазин "Мебель-интерьер" | 242 | 0,047 | 15 |
| ул. Строителей, 46 | Жилой дом/ Магазин "Перекрёсток" | 357/ 190 | 0,311173 | 18 |
| ул. Строителей, 48 | Жилой дом | 70 | 0,441695 | 18 |
| ул. Строителей, 50 | Жилой дом/ Кабинеты СОГУ "Яуза" | 323/ 67/ 214 | 0,318425 | 18 |
| ул. Строителей, 74 | Жилой дом | 318 | 0,790497 | 18 |
| ул. Строителей, 76 | Автосервис | 6 | 0,115812 | 16 |
| ул. Строителей, 78 | Д/с "Снежинка" | 81 | 0,23 | 20 |
| ул. Строителей, 80 | Жилой дом | 319 | 0,562845 | 18 |
| ул. Строителей, 82 | Жилой дом | 320 | 0,236573 | 18 |
| ул. Строителей, 84 | Жилой дом | 321 | 0,240244 | 18 |
| ул. Строителей, 86 | Жилой дом | 322 | 0,233051 | 18 |
| ул.Солнцева, 16/ 26 Б.комиссар | Жилой дом/ Магазин "Шанс" | 355/ 489 | 0,243406 | 18 |
| ул.Солнцева, 5 | Жилой дом | 358 | 0,227084 | 18 |
| Центральная площадь | Казанский храм | 260 | 0,117905 | 18 |

Суммарная подключённая тепловая нагрузка –36,571 Гкал/ч:

- отопление – 32,596 Гкал/ч;

- ГВС – 3,975 Гкал/ч.

Рисунок 19– Структура тепловых нагрузок потребителей районной

котельной № 1

Котельная № 2 (ул. Бахтина)

Потребителями теплоты являются производственные, административно-бытовые, жилые и общественные здания.

Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление в Таблица 27.

Таблица 27– Потребители тепловой энергии в зоне обслуживания котельной № 2

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Код | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Смоленская набережная, 26 | Жилой дом | 575 | 0,080056 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ | Автовокзал | 115 | 0,159 | 16 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 | Жилой дом/ Магазин | 456 | 0,168 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 | Магазин |  | 0,02665 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 12/2 | Жилой дом | 457 | 0,122169 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 | Жилой дом/ Аптека | 458/ 215 | 0,19424 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 | Жилой дом | 459 | 0,163079 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | Жилой дом | 460 | 0,141576 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ж/д вокзал | 213 | 0,088218 | 16 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | Жилой дом (ввод 50мм) | 121 | 0,020507083 | 18 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | Жилой дом (ввод 70мм) | 121 | 0,028709917 | 18 |
| ул. Бахтина, 10 | Жилой дом | 475 | 0,056343 | 18 |
| ул. Бахтина, 11 | Жилой дом | 470 | 0,058671 | 18 |
| ул. Бахтина, 11а | СДЮСШОР/ Зал борьбы | 106/ 101 | 0,076428 | 16 |
| ул. Бахтина, 12 | Жилой дом | 311 | 0,08241 | 18 |
| ул. Бахтина, 3 | Жилой дом/ Магазин |  | 0,064769 | 18 |
| ул. Бахтина, 4 | Жилой дом | 312 | 0,055549 | 18 |
| ул. Бахтина, 4а | Д/с "Колокольчик" | 85 | 0,088367 | 20 |
| ул. Бахтина, 5 | Торговый центр | 138 | 0,060489 | 15 |
| ул. Бахтина, 6 | Жилой дом | 462 | 0,057217 | 18 |
| ул. Бахтина, 7 | Жилой дом/ Стоматогия | 471 | 0,061048 | 18 |
| ул. Бахтина, 7а | Жилой дом | 472 | 0,059478 | 18 |
| ул. Бахтина, 8 | Неврологич. отделение | 68 | 0,012518 | 18 |
| ул. Бахтина, 8а | Средняя школа №3 | 93 | 0,328894 | 16 |
| ул. Бахтина, 9 | Жилой дом/ Магазин | 473/ 662 | 0,0585 | 18 |
| ул. Бахтина, 9а | Магазин | 160 | 0,024239 | 15 |
| ул. Гагарина, 10/1 | Общежитие/ Магазин "Светлана" | 572/ 504 | 0,415747 | 18 |
| ул. Гагарина, 10/2 | Общежитие | 573 | 0,414128 | 18 |
| ул. Гагарина, 10/3 | Общежитие/ Сбербанк | 574/ 440 | 0,471199 | 18 |
| ул. Гагарина, 10а | Магазин "Городок" | 227 | 0,002433 | 15 |
| ул. Гагарина, 11 | Жилой дом | 463 | 0,474597 | 18 |
| ул. Гагарина, 13 | Жилой дом | 464 | 0,237829 | 18 |
| ул. Гагарина, 13 | Магазин "Хозяюшка" | 310 | 0,015 | 15 |
| ул. Гагарина, 14 | Алмазообрабатывающее производство | 285 | 0,13307 | 18 |
| ул. Гагарина, 14 | Дом культуры/ Школа искусств | 308/ 372 | 0,13809 | 16 |
| ул. Гагарина, 3 | Жилой дом/ Оптика | 465/ 111 | 0,164699 | 18 |
| ул. Гагарина, 5 | Жилой дом | 476 | 0,287618 | 18 |
| ул. Гагарина, 7 | Жилой дом/ Аптека/ Магазин |  | 0,090286 | 18 |
| ул. Гагарина, 8 | Райпо | 110 | 0,492 | 18 |
| ул. Гагарина, 9 | Роддом | 71 | 0,110574 | 20 |
| ул. Строителей, 12 | Магазин "Магнит" | 96 | 0,034 | 15 |
| ул. Строителей, 12 | Жилой дом | 474 | 0,263871 | 18 |
| ул. Строителей, 14 | Клуб "Юный техник" | 86 | 0,002109 | 16 |
| ул. Строителей, 14 | Жилой дом | 467 | 0,388501 | 18 |
| ул. Строителей, 4 | Жилой дом | 468 | 0,19392 | 18 |
| ул. Строителей, 6 | Жилой дом | 469 | 0,242449 | 18 |

Суммарная подключённая тепловая нагрузка –7,77 Гкал/ч:

- отопление – 7,0 Гкал/ч;

- ГВС – 0,77 Гкал/ч.

Рисунок 20 – Структура тепловых нагрузок потребителей котельной № 2

Котельная № 3 (ул. Заводская)

Потребителями теплоты являются производственные, административно-бытовые, жилые и общественные здания.

Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление в Таблица 28.

Таблица 28– Потребители тепловой энергии в зоне обслуживания котельной № 3

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Код | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 7 | Жилой дом | 478 | 0,479187 | 18 |
| ул. Пушкина | КНС | 494 | 0,000774 | 16 |
| ул. Пушкина, 5 | Общежитие | 297 | 0,766371 | 18 |
| ул. Строителей, 3 | Жилой дом |  | 0,584 | 18 |
| ул. Строителей, 3 | Жилой дом |  | 0,14 | 18 |
| ул. Строителей, 3а | Жилой дом |  | 0,082 | 18 |
| ул. Строителей, 5 | Жилой дом/ Парикхм |  | 0,12269 | 18 |
| ул. Строителей, 5 | Магазины |  | 0,02185 | 15 |
| ул. Строителей, 5 | Стоматология | 611 | 0,002699 | 20 |

Суммарная подключённая тепловая нагрузка –3,12 Гкал/ч:

- отопление – 2,68 Гкал/ч;

- ГВС – 0,44 Гкал/ч.

Рисунок 21 – Структура тепловых нагрузок потребителей котельной № 3

Котельная № 5 п.Лесной

Потребителями теплоты являются жилые и общественные здания.

Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление в Таблица 29.

Таблица 29– Потребители тепловой энергии в зоне обслуживания котельной п.Лесной

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Код | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Молодёжный, 1 | Жилой дом (ввод 1) | 560 |  | 18 |
| пер. Молодёжный, 1 | Жилой дом (ввод 2) | 560 |  | 18 |
| пер. Молодёжный, 2 | Жилой дом (ввод 1) | 576 | 0,0048075 | 18 |
| пер. Молодёжный, 2 | Жилой дом (ввод 2) | 576 | 0,0048075 | 18 |
| пер. Молодёжный, 9 | Жилой дом | 561 | 0,06838 | 18 |
| пер. Озерный, 1 | Жилой дом (ввод 1) | 562 | 0,0046245 | 18 |
| пер. Озерный, 1 | Жилой дом (ввод 2) | 562 | 0,0046245 | 18 |
| пер. Озерный, 10 | Жилой дом | 563 | 0,010226 | 18 |
| пер. Озерный, 12 | Жилой дом | 567 | 0,010363 | 18 |
| пер. Озерный, 14 | Жилой дом | 577 | 0,01127 | 18 |
| пер. Озерный, 2 | Жилой дом (ввод 1) | 565 | 0,004977 | 18 |
| пер. Озерный, 2 | Жилой дом (ввод 2) | 565 | 0,004977 | 18 |
| пер. Озерный, 6 | Жилой дом | 566 | 0,01022 | 18 |
| пер. Озерный, 7 | Жилой дом | 567 | 0,01022 | 18 |
| пер. Хвойный, 1 | Жилой дом | 568 | 0,010381 | 18 |
| пер. Хвойный, 2 | Жилой дом (ввод 4) | 569 | 0,005776 | 18 |
| пер. Хвойный, 2 | Жилой дом (ввод 1) | 569 | 0,005776 | 18 |
| пер. Хвойный, 4 | Жилой дом (ввод 2) | 570 | 0,005239 | 18 |
| пер. Хвойный, 4 | Жилой дом (ввод 1) | 570 | 0,005239 | 18 |
| пер. Хвойный, 6 | Жилой дом |  |  | 18 |
| пер. Хвойный, 8 | Жилой дом | 571 | 0,075323 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 1 | Жилой дом | 552 | 0,054433 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 10 | Жилой дом | 553 | 0,070132 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 12 | Жилой дом | 554 | 0,0143148 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 4а | Жилой дом | 559 | 0,064685 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 6 | Жилой дом | 555 | 0,048958 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 8 | Жилой дом | 556 | 0,048958 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 9 | Жилой дом | 557 | 0,010577 | 18 |
| пер. Юных космонавтов, 9а | Жилой дом | 558 | 0,037207 | 18 |
| ул. Мира, 1 | Жилой дом | 734 | 0,071771 | 18 |
| ул. Мира, 10 | Жилой дом | 537 | 0,061273 | 18 |
| ул. Мира, 12 | Жилой дом | 538 | 0,113544 | 18 |
| ул. Мира, 14 | Жилой дом | 539 | 0,09905 | 18 |
| ул. Мира, 1а | Жилой дом | 536 | 0,086935 | 18 |
| ул. Мира, 4 | Жилой дом | 541 | 0,044591 | 18 |
| ул. Мира, 6 | Жилой дом | 542 | 0,077122 | 18 |
| ул. Мира, 8 | Жилой дом | 543 | 0,055812 | 18 |
| ул. Мира, 9 | Жилой дом | 124 | 0,0103 | 18 |
| ул. Мира,3 | Жилой дом | 540 | 0,074801 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 1 | Магазин "Продукты" | 247 | 0,05619 | 15 |
| ул. Профсоюзная, 10 | Жилой дом | 544 | 0,012712 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 11 | Жилой дом | 545 | 0,010552 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 12 | Жилой дом | 546 | 0,005857 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 3 | Жилой дом | 547 | 0,011354 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 4 | Жилой дом | 548 | 0,011022 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 6 | Жилой дом | 549 | 0,011225 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 7 | Жилой дом | 550 | 0,010241 | 18 |
| ул. Профсоюзная, 8 | Жилой дом | 551 | 0,013603 | 18 |

Суммарная подключённая тепловая нагрузка –1,49 Гкал/ч:

- отопление – 1,49 Гкал/ч;

- ГВС – 0 Гкал/ч.

Потребители тепловой энергии котельной ООО «Факел»

Котельная ООО «Факел»

Потребителями теплоты являются производственные, административно-бытовые, жилые и общественные здания.

Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление вТаблица 30.

Таблица 30– Потребители тепловой энергии в зоне обслуживания котельной ООО «Факел»

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Код | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Льва Толстого, 3 | Жилой дом | 223 | 0,007174 | 18 |
| пер. Льва Толстого, 4 | Жилой дом | 414 | 0,066012 | 18 |
| пер. Льва Толстого, 5 | Адм. здание Соц.страх./ Племобъединение | 170/ 192 | 0,022977 | 18 |
| пер. Советский, 3 | "Гагаринжилстрой" | 497/ 495 | 0,1635 | 18 |
| пер. Советский, 3 | "Гагаринжилстрой" Гараж | 496 | 0,01233 | 10 |
| пер. Студенческий, 3 | Жилой дом | 89 | 0,014646 | 18 |
| пер. Студенческий, 5 | Административный корпус ветстанции | 258 | 0,049049 | 18 |
| пер. Студенческий, 5 | Гаражи ветстанции | 259 | 0,011822 | 10 |
| пер. Студенческий, 7а | Жилой дом | 425 | 0,315579 | 18 |
| пр. Крупской, 1 | Жилой дом | 412 | 0,168896 | 18 |
| пр. Крупской, 2 | Жилой дом | 413 | 0,150731 | 18 |
| проезд Сельхозтехники, 10 | Жилой дом | 448 | 0,037708 | 18 |
| проезд Сельхозтехники, 10 | Жилой дом | 448 | 0,037708 | 18 |
| проезд Сельхозтехники, 2 | Жилой дом | 445 | 0,067272 | 18 |
| проезд Сельхозтехники, 2а | Магазин | 645 | 0,003871 | 15 |
| проезд Сельхозтехники, 4 | Жилой дом | 446 | 0,032567 | 18 |
| проезд Сельхозтехники, 5 | Оптовая база | 66 | 0,022 | 15 |
| проезд Сельхозтехники, 6 | Столовая |  | 0,031812 | 16 |
| проезд Сельхозтехники, 7 | Жилой дом | 455 | 0,248317 | 18 |
| проезд Сельхозтехники, 7 | Общежитие | 4 | 0,057259 | 18 |
| проезд Сельхозтехники, 8 | Жилой дом | 447 | 0,071279 | 18 |
| ул. Герцена, | Фондопроиз. здание | 510 | 0,20133 | 18 |
| ул. Герцена, 10 | Адм. здание/ ЮБОЦДТ | 185 | 0,048599 | 18 |
| ул. Герцена, 11 | Жилой дом | 409 | 0,007931 | 18 |
| ул. Герцена, 12 | Адм. здание УФСБ | 211 | 0,017065 | 18 |
| ул. Герцена, 4 | Адм. здание Территориальное упр.Фед.службы | 136 | 0,010905 | 18 |
| ул. Герцена, 4 | Адм. здание Центра гигиены | 141 | 0,036052 | 18 |
| ул. Герцена, 4 | Гараж Центра гигиены | 578 | 0,010847 | 10 |
| ул. Герцена, 5 | Магазин/ Офис | 210 | 0,008384 | 15 |
| ул. Герцена, 5 | Адм.здание | 240 | 0,046292 | 18 |
| ул. Герцена, 6 | Жилой дом/ Кафе "Березка" | 298/ 513 | 0,021802 | 16 |
| ул. Герцена, 7 | Музей/ Благовещенский собор | 155 | 0,199662 | 18 |
| ул. Герцена, 7а | Фондохранилище | 153 | 0,025833 | 18 |
| ул. Герцена, 8 | МСООШ | 100 | 0,070919 | 16 |
| ул. Герцена, 9 | Тихвинская церковь | 154 | 0,094215 | 18 |
| ул. Герцена, 9/1 | Культурно-образовательный центр |  | 0,008929 | 18 |
| ул. Гжатская, 101 | Жилой дом | 444 | 0,013607 | 18 |
| ул. Гжатская, 3 | Жилой дом | 410 | 0,3876 | 18 |
| ул. Гжатская, 4 | Жилой дом | 411 | 0,4696 | 18 |
| ул. Гжатская, 89 | Жилой дом | 450 | 0,021958 | 18 |
| ул. Гжатская, 91 | Жилой дом | 451 | 0,016319 | 18 |
| ул. Гжатская, 93 | Жилой дом | 452 | 0,046339 | 18 |
| ул. Гжатская, 97 | Жилой дом | 304 | 0,009863 | 18 |
| ул. Гжатская, 99 | Жилой дом | 303 | 0,005933 | 18 |
| ул. Каплунова, 2 | Жилой дом | 449 | 0,070237 | 18 |
| ул. Каплунова, 4 | Жилой дом | 454 | 0,074504 | 18 |
| ул. Красноармейкская, 11б | Метеостанция | 239 | 0,011006 | 18 |
| ул. Красноармейская, 52 | Жилой дом | 430 | 0,257604 | 18 |
| ул. Красноармейская, 54 | Жилой дом | 431 | 0,262577 | 18 |
| ул. Красноармейская, 54а | Жилой дом/ Парикхмахерская | 432/ 641 | 0,226385 | 18 |
| ул. Красноармейская, 56а | Жилой дом | 433 | 0,236418 | 18 |
| ул. Красноармейская, 59а | Жилой дом | 434 | 0,23505 | 18 |
| ул. Красноармейская, 71 | Жилой дом | 437 | 0,17381 | 18 |
| ул. Красноармейская, 74 | Жилой дом | 442 | 0,07606 | 18 |
| ул. Красноармейская, 75 | Магазин | 177 | 0,042177 | 15 |
| ул. Красноармейская, 75 | Жилой дом | 435 | 0,245292 | 18 |
| ул. Красноармейская, 76 | Жилой дом | 443 | 0,073467 | 18 |
| ул. Красноармейская, 77 | Жилой дом | 436 | 0,251701 | 18 |
| ул. Красноармейская, 80 | Жилой дом | 441 | 0,018465 | 18 |
| ул. Красноармейская, 82 | Жилой дом | 300 | 0,009122 | 18 |
| ул. Красноармейская, 87 | Жилой дом | 306 | 0,16064 | 18 |
| ул. Красноармейская, 89 | Жилой дом | 307 | 0,006083 | 18 |
| ул. Красноармейская, 91 | Жилой дом | 438 | 0,038485 | 18 |
| ул. Красноармейская, 93 | Жилой дом | 439 | 0,037772 | 18 |
| ул. Ленина | Магазин РАЙПО | 109 | 0,024069 | 15 |
| ул. Ленина, 10 | Музыкальная школа | 256 | 0,154424 | 16 |
| ул. Ленина, 12 | Музей первого полёта/ РУС | 156/ 250 | 0,347272 | 18 |
| ул. Ленина, 12 | Гараж | 251 | 0,013833 | 10 |
| ул. Ленина, 13 | Дом быта/ Зоомагазин | 112/ 491 | 0,036948 | 15 |
| ул. Ленина, 14 | ДЮСШ по плаванию. Бассейн | 83 | 0,259459 | 16 |
| ул. Ленина, 14 | Школа №1 | 97 | 0,547671 | 16 |
| ул. Ленина, 16 | Жилой дом | 415 | 0,033986 | 18 |
| ул. Ленина, 19 | Жилой дом | 299 | 0,004774 | 18 |
| ул. Ленина, 23/2 | Адм.здание Спецтехника | 264 | 0,032291 | 18 |
| ул. Ленина, 73 | С/х колледж | 122 | 1,259 | 18 |
| ул. Ленина, 75 | Жилой дом/ ООО "Дикая Орхидея" | 503/ 102/ 651 | 0,153886 | 18 |
| ул. Ленина, 9 | "Россельхозбанк"/ Комитет по образованию | 127/ 95 | 0,168102 | 18 |
| ул. Ленина, 9/1 | "Сталкер" | 509 | 0,022094 | 15 |
| ул. Ленина/ ул. Л.Толстого | Племобъединение | 192 | 0,006764 | 18 |
| ул. Мичурина, 3 | Прокуратура/ Следств. комитет | 168/ 268 | 0,033096 | 18 |
| ул. Мичурина, 4 | Гаражи ОВД | 187 | 0,031919 | 10 |
| ул. Мичурина, 4 | Милиция | 188 | 0,145973 | 18 |
| ул. Мичурина, 4 | Милиция/ Отделение неотл.помощи | 189/ 49 | 0,133761 | 18 |
| ул. Мичурина, 7 | МОГТОАС и РЭРГИБДД/ Торговый центр | 485/ 305 | 0,067754 | 18 |
| ул. Пролетарская, 42 | Жилой дом | 429 | 0,275292 | 18 |
| ул. Пролетарская, 44 | Жилой дом | 428 | 0,265177 | 18 |
| ул. Свердлова | Магазин | 501 | 0,0022 | 15 |
| ул. Свердлова, 11 | Жилой дом | 423 | 0,216082 | 18 |
| ул. Свердлова, 3 | Жилой дом | 422 | 0,150867 | 18 |
| ул. Свердлова, 4 | Гаражи Пед.училища | 5 | 0,023588 | 10 |
| ул. Свердлова, 5 | Жилой дом | 417 | 0,124764 | 18 |
| ул. Свердлова, 5а | Д/с "Крепыш" | 87 | 0,359 | 20 |
| ул. Свердлова, 7 | Жилой дом | 424 | 0,077521 | 18 |
| ул. Свердлова, 79а | Жилой дом | 427 | 0,568911 | 18 |
| ул. Свердлова, 9 | Жилой дом | 418 | 0,316614 | 18 |
| ул. Свердлова, 90 | Жилой дом | 426 | 0,524587 | 18 |
| ул. Советская набережная, 2 | Жилой дом | 419 | 0,054706 | 18 |
| ул. Советская, 1 | Почта/ ЦЭС | 162/ 516 | 0,1779 | 18 |
| ул. Советская, 11 | Магазин "Прикид" | 128 | 0,001773 | 18 |
| ул. Советская, 13 | Магазин | 79 | 0,004867 | 15 |
| ул. Советская, 3 | Центр детского творчества | 88 | 0,297 | 16 |
| ул. Советская, 3а | Гаражи | 255 | 0,025037 | 10 |
| ул. Советская, 4 | Адм. гор. поселения | 266 | 0,052222 | 18 |
| ул. Советская, 4а | Жилой дом | 420 | 0,043388 | 18 |
| ул. Советская, 7 | Общежитие Пед.училище | 2 | 0,31 | 18 |
| ул. Советская, 8 | Администрация города | 201 | 0,236 | 18 |
| ул. Советская, 9 | Магазин "Лига" | 265 | 0,009602 | 15 |

Суммарная подключённая тепловая нагрузка –14,17 Гкал/ч:

- отопление – 12,85 Гкал/ч;

- ГВС – 1,32 Гкал/ч.

Рисунок 22– Структура тепловых нагрузок потребителей котельной ООО «Факел»

Потребители тепловой энергии котельной ул.Пушная

Потребителями теплоты являются жилые здания.

Расчётные тепловые нагрузки потребителей на отопление в Таблица 31.

Таблица 31– Потребители тепловой энергии в зоне обслуживания котельной ул.Пушная

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Танкистов,42 | Жилой дом | 0,003 | 18 |
| ул. Танкистов, 38 | Жилой дом | 0,014 | 18 |
| ул. Пушная, 16 | Жилой дом | 0,049 | 18 |
| ул. Танкистов, 44 | Жилой дом | 0,007 | 18 |
| ул. Пушная, 6 | Жилой дом | 0,022 | 18 |
| ул. Пушная, 2 | Жилой дом | 0,061 | 18 |
| ул. Пушная, 26 | Жилой дом | 0,011 | 18 |
| ул. Пушная, 4 | Жилой дом | 0,113 | 18 |
| ул. Танкистов, 40 | Жилой дом | 0,009 | 18 |
| ул. Пушная, 1 | Жилой дом | 0,008 | 18 |
| ул. Пушная, 18 | Жилой дом | 0,06 | 18 |
| ул. Пушная, 5 | Жилой дом | 0,014 | 18 |

Суммарная подключённая тепловая нагрузка –0,371 Гкал/ч:

- отопление – 0,371 Гкал/ч;

- ГВС – 0 Гкал/ч.

Таблица 32 – Сводная таблица по тепловым нагрузкам потребителей отопительных котельных г.Гагарин

| № |  | Районная котельная | БМК № 2 (ул. Бахтина) | БМК № 3 (ул. Заводская) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 42,4 | 10,34 | 5,17 |
| 2 | Нагрузка котельной (подключённая – всего), Гкал/ч | 36,571 | 7,77 | 3,12 |
| 3 | Нагрузка котельной (подключённая – отопления), Гкал/ч | 32,596 | 7 | 2,68 |
| 4 | Нагрузка котельной (подключённая – ГВС), Гкал/ч | 3,975 | 0,77 | 0,44 |
| 5 | Структура полезного отпуска тепловой энергии, Гкал |  |  |  |
|  | 2011г | 73458,652 | 15211,629 | 6094,034 |
|  | Отопление | 57021,826 | 11903,741 | 4367,405 |
|  | ГВС | 15047,75 | 3183,786 | 1583,638 |
|  | Потери | 1389,081 | 124,102 | 142,991 |
|  | 2012г | 75652,107 | 16257,285 | 6132,888 |
|  | Отопление | 58823,383 | 12840,966 | 4341,331 |
|  | ГВС | 14941,77 | 3276,287 | 1633,769 |
|  | Потери | 1886,953 | 140,032 | 157,788 |

Рисунок 23 – Диаграмма «Присоединенная тепловая нагрузка котельных»

Действующие программы энергосбережения

В городском поселении разработана и утверждена муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2013-2020 годы на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области».

Программа базируется на следующих основных принципах:

- муниципальное регулирование, надзор и управление энергосбережением;

- приоритет энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы, ЖКХ и жилищном фонде;

- обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

- экономическая целесообразность энергосбережения.

Основные задачи:

- снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в бюджетных учреждениях муниципального образования без снижения уровня комфортности потребителей;

- снижение платежей потребителей топливно-энергетических ресурсов и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы.

В состав программы входит подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры».

Целью подпрограммы является перевод жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования  на энергосберегающий путь развития, повышение энергоэффективности за счет экономии за период реализации Программы,  обеспечения устойчивого и надежного снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

Финансирование подпрограммы предполагается за счет бюджетных и внебюджетных средств, причём существенную долю средств «Программы»  планируется реализовать за счёт производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в соответствии Федеральным Законом от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки приведены в Таблица 33.

По состоянию на август 2013г. установленная мощность котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» – 60,1 Гкал/ч; располагаемая – 60,1 Гкал/ч.

Ограничений по выпуску тепловой мощности нет.

На всех котельных существует небольшой резерв тепловой мощности (менее 6% от установленной мощности на районной котельной), если балансы составлять по расчётным данным. По данным ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» фактические тепловые потери в сетях районной котельной составляют 20%, тогда дефицит тепловой мощности составит 3 Гкал/ч.

Существующий резерв тепловой мощности на районной котельной и котельной мкр. Лесной не достаточен для подключения новых потребителей.

Существующий гидравлический режим приведён в ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

На всех котельных существует резерв по пропускной способности тепловых сетей.

Таблица 33 – Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», полученные расчётным путём

| Источник | Выработка, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, Гкал/ч | Отпуск в сеть (на коллекторах), Гкал | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Тепловые потери (факт 2012), % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), Гкал/ч | Полезный отпуск, Гкал | Полезный отпуск (факт 2012), Гкал | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто при фактических тепловых потерях, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная | 10824997,0 | 4,2 | 1,5 | 106612,4 | 5,0 | 20 | 1,9345 | 101575,0 | 75652,1 | 42,4 | 40,9 | 32,596 | 3,975 | 2,4 | -3,0 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 2241101,1 | 2 | 0,2 | 22376,2 | 4,3 | 10 | 0,35109 | 21462,0 | 16257,3 | 10,3 | 10,2 | 7 | 0,77 | 2,1 | 1,6 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 912723,7 | 2 | 0,1 | 9121,5 | 3,5 | 10 | 0,11322 | 8826,7 | 6132,9 | 5,2 | 5,1 | 2,68 | 0,44 | 1,9 | 1,7 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 446375,3 | 2 | 0,0 | 4462,4 | 13,1 | 10 | 0,22368 | 3880,0 |  | 2,2 | 2,1 | 1,49 | 0 | 0,4 | 0,5 |
|  | 14425197,0 |  |  | 142572,6 |  |  |  | 135743,7 |  | 60,1 |  |  |  |  |  |

Балансы теплоносителя

В городе Гагарин существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных предприятий и прочих потребителей, и осуществляемая тремя водозаборами: Центральный - 3 артскважины, производительность 4 тыс.мЗ в сутки (год постройки - 1970 г.) Столбовский - 9 артскважин, производительность   7 тыс. мЗ в сутки (год постройки -  1985 г.) Верхне-Гжатский - 4 артскважины, производительность 2.5 тыс. мЗ в сутки. ( год постройки - 1980 г.) Все водозаборы оборудованы станциями обезжелезивания, станциями 2-го подъема, бактерицидными установками для обеззараживания воды, а также РЧВ ( Центральный  водозабор - 2 X 1000; Столбовский водозабор. - 2 х 2000; Верхнее-Гжатский - 1х 500, 1х 2000)

Результаты анализа качества исходной воды на котельных:

- Жесткость общая – 6,7 мг-экв/кг;

- Прозрачность по кольцу – 30 см;

- Содержание Fe – 0,85 мг/кг;

- Значение pH – 7.2 ед. pH.

Способ обработки воды - Na-катионирование (с последующей деаэрацией на районной котельной). На блочно-модульных котельных №2, №3 и №5 в тепловой сети исходная (сырая) вода с добавлением ингибитора солеотложений – цинкового комплекса НТФ-Zn.

Водоподготовка на котельных проводится в полном объёме.

Данные по оборудованию ХВО и балансы теплоносителя приведены в

Таблица 34 и Таблица 35 соответственно.

Таблица 34 – Оборудование ХВО

|  | Районная котельная | БМК № 2 (ул. Бахтина) | БМК № 3 (ул. Заводская) | Котельная № 5 (п. Лесной) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ХВО | Натрийкатионирование | Натрийкатионирование | Натрийкатионирование | Две |
| Тип катионита | КУ-2-8; Пьюролайт С 100; Сульфоуголь | LEWATIT | LEWATIT | Натрийкатионирование |
| Диаметр фильтра | 2 м | 260 мм х 455 мм | 260 мм х 455 мм | LEWATIT |
| Высота засыпки | 2,5 м; 2,2 м |  |  | EMS.F - 1665 |
| Хранение соли | Мокрое | Мокрое | Мокрое | Мокрое |
| Объем ионообменной смолы, литр |  | 34 | 34 | 34 |

Таблица 35 – Балансы производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Источник | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час | Фактический расход на подпитку, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | min | max |
| Районная котельная | 32,596 | 3,975 | 2764,1 | 3,9 | 55,3 | 12,4 | 6 | 25 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 7 | 0,77 | 587,3 | 0,6 | 11,7 | 2,5 | 1,2 | 1,2 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 2,68 | 0,44 | 235,8 | 0,3 | 4,7 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 2,1202 | 0 | 160,2 | 0,2 | 3,2 |  |  |  |
|  |  |  | 3747,4 |  |  |  |  |  |

На районной котельной производительность фильтров составляет 12,4 м3/ч, при этом по данным ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» максимальный расход на подпитку тепловой сети составляет 25 м3/ч. Производительность установленных фильтров недостаточна.

На блочно-модульных котельных производительность ВПУ соответствует фактическим параметрам.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

Основным видом топлива для котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» является природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа согласно предоставленным данным 8027 ккал/м3. Резервное топливо на районной котельной – мазут, низшая теплота сгорания – 39900 Дж/кг. На блочно-модульных котельных резервное топливо не предусмотрено проектом.

Таблица 36 – Фактический расход условного топлива на котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», тыс.т.

|  | Районная котельная | БМК № 3 (ул. Заводская) |
| --- | --- | --- |
| Год | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| январь | 2546 | 2298 | 165 | 161 |
| февраль | 2426 | 2567 | 153 | 175 |
| март | 1980 | 2068 | 149 | 137 |
| апрель | 1329 | 1305 | 106 | 101 |
| май | 427 | 466 | 49 | 47 |
| июнь | 147 | 176 | 14 | 38 |
| июль | 48 | 398 | 35 | 46 |
| август | 360 | 410 | 38 | 44 |
| сентябрь | 400 | 407 | 43 | 46 |
| октябрь | 1294 | 1217 | 93 | 99 |
| ноябрь | 1778 | 1571,878 | 128 | 117,207 |
| декабрь | 1899 | 2469,238 | 139 | 174 |

Рисунок 24 – Зависимость расхода условного на топлива районной котельной от среднемесячной температуры наружного воздуха, 2012г.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основными технико-экономическими показателями теплоснабжающих и теплосетевых организаций является удельный расход топлива на выработку и отпуск тепловой энергии, удельный расход электроэнергии на перекачку теплоносителя.

Тепловые потери в сетях районной котельной и котельной OOO «Факел» составляют около 20%, что превышает нормативные тепловые потери для данных сетей примерно на 15%. При расходе условного топлива на райнной котельной – 173,0 кг у.т./Гкал средний КПД для котлов составит 82,5%. По данным ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» паспортный и фактический КПД котлов составляет 91,0- 92,0%.

Таблица 37 – Сводные технико-экономические показатели работы котельных ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

| Источник | Выработка, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, Гкал/ч | Отпуск в сеть (на коллекторах), Гкал | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Тепловые потери (факт 2012), % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), Гкал/ч | Полезный отпуск, Гкал | Полезный отпуск (факт 2012), Гкал | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Вид топлива | Удельый расход условного топлива, м3/Гкал (кг/Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Районная котельная | 10824997,0 | 4,2 | 1,5 | 106612,4 | 5,0 | 20 | 1,9345 | 101575,0 | 75652,1 | 42,4 | 40,9 | 32,596 | 3,975 | Газ | 173,0 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 2241101,1 | 2 | 0,2 | 22376,2 | 4,3 | 10 | 0,35109 | 21462,0 | 16257,3 | 10,3 | 10,2 | 7 | 0,77 | Газ | 150,0 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 912723,7 | 2 | 0,1 | 9121,5 | 3,5 | 10 | 0,11322 | 8826,7 | 6132,9 | 5,2 | 5,1 | 2,68 | 0,44 | Газ | 150,0 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 446375,3 | 2 | 0,0 | 4462,4 | 13,1 | 10 | 0,22368 | 3880,0 |  | 2,2 | 2,1 | 1,49 | 0 | Газ |  |
|  | 14425197,0 |  |  | 142572,6 |  |  |  | 135743,7 |  | 60,1 |  |  |  |  |  |

Тарифы на тепловую энергию

Таблица 38 – Утверждённые тарифы

|  | Районная котельная | БМК № 2 (ул. Бахтина) | БМК № 3 (ул. Заводская) | Котельная № 5 (п. Лесной) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на тепловую энергию, руб. без НДС |  |  |  |  |
| 2008 | 637,32 | 975,53 | 975,53 | – |
| 2009 | 844,79 | 1294,82 | 1294,82 | – |
| 2010 | 1072,64 | 1072,64 | 1072,64 | 1072,64 |
| 2011 | 1233,23 | 1233,23 | 1233,23 | 1233,23 |
| 2012, с января по июнь | 1233,23 | 1233,23 | 1233,23 | 1233,23 |
| 2012, с июля по август | 1307,25 | 1307,25 | 1307,25 | 1307,25 |
| 2012, с сентября по декабрь | 1373,87 | 1373,87 | 1373,87 | 1373,87 |
| Цена на газ (без НДС) на декабрь 2012г. | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 | 3500,94 |
| Тариф на электрическую энергию на декабрь 2012 г. | 3,815466 | 3,815466 | 3,815466 | 3,815466 |
| Тариф на воду на декабрь 2012 г. | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |

Рисунок 25 – Прирост тарифа на тепловую энергию за 2008-2013гг.

Таблица 39 – Рост тарифа на тепловую энергию, %

|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рост тарифа на тепловую энергию, % | 13,7 | 32,6 | 27,0 | 15,0 | 11,1 | 10,7 |
| Уровень инфляции, % |  |  | 8,5 | 6 | 6,4 | 1,0 |
| Индекс (рост) регулируемых цен на теплоэнергию |  |  | 108,2 | 108,2 | 107,5 | 107,3 |

Рост тарифа на тепловую энергию превышает уровень инфляции в среднем на 5%.

Таблица 40 – Калькуляция полной себестоимости производства и передачи тепловой энергии за 2012

Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения городского поселения Гагарин

Основные технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения г.п. Гагарин:

- Районная котельная

На районной котельной существует дефицит тепловой мощности около 3 Гкал/ч из-за больших тепловых потерь в сетях (около 20%). Необходима замена магистральной тепловой сети и восстановление разрушеной тепловой изоляции на учатсках.

Основное оборудование котельной отработало парковаый ресурс, срок эксплуатации составляет около 35 лет. В 2003 году котлы ДКВР 20/13 были переведены в водогрейный режим, однако трубная часть котлов ни разу не менялась. Удельный расход топлива на котельной превышает паспортный, в связи с чем необходимо проведение повторных режимно-наладочных испытаний котлов, и организация работы в соответствии с режимными картами.

- Котельная № 2 (ул.Бахтина)

Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году. Работает автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загруженность котельной составляет 100% .

Необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период , повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Также необходимо предусмотреть возможность работы котельной от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа, не предусмотрено проектом.

- Котельная № 3 (ул.Заводская)

Котельная введена в эксплуатацию в 2006 году. Работает автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загруженность котельной составляет 98% .(Учитывая, что на котельной установлены два котла один из которых должен быть в работе, другой в резерве).

Необходима замена магистральных тепловых сетей.

Также необходимо предусмотреть возможность работы котельной от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа, не предусмотрено проектом.

- Котельная № 5 (ул. Лесная)

Котельная введена в эксплуатацию в 2010 году. Работает автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Загруженность котельной составляет 100%.

Также необходимо предусмотреть возможность работы котельной от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа, не предусмотрено проектом .

- Котельная ООО «Факел»

Котельная АО «Гагаринский светотехнический завод», которая в настоящее время обслуживается на основании договора аренды компанией ООО «Факел» является источником тепла несоразмерно удаленным от основных потребителей тепловой энергии (удельная материальная характеристика составляет 287, что превышает границы предельной эффективности централизованного теплоснабжения). Это приводит к необоснованным затратам на :

- Дополнительные потери в магистральных трубопроводах от котельной к ЦТП

- Необходимость обслуживания и ремонта ветхих магистральных трубопроводов (L=2,8 км в двухтрубном исполнении) диаметром от 219мм до 325мм.

- Использование энергоемкого насосного оборудования, для транспортировки теплоносителя к удаленным потребителям тепловой энергии.

Поэтапное строительство четырех блочно - модульных котельных (БМК), работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала , имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях и, установленных в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии (около центральных тепловых пунктов) позволит с учетом затрат на транспортирование теплоносителя повысить энергоэффективность производимой тепловой энергии, снизить стоимость 1Гкал тепловой энергии, сократить потребление энергоресурсов, увеличить надежность работы систем теплоснабжения в целом.

- Котельная ул. Пушная

Теплоснабжение от котельной ул. Пушная наиболее удаленных потребителей неэффективно. Необходимо проведение частичной децентрализации системы, способствующее повышению энергетической эффективности системы и сокращению энергозатрат.

Частичная децентрализация системы предполагает:

- ликвидацию участков теплотрассы до концевых потребителей, являющихся источниками повышенных тепловых потерь;

- создание индивидуальных источников тепловой энергии с высокими экономическими показателями у семи концевых потребителей.

Экономический эффект от частичной децентрализации системы достигается за счёт устранения тепловых потерь по теплотрассе и отключения части потребителей.

Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Жилищный фонд города Гагарин по состоянию на 01.01.2011г составлял – 469,9 тыс. м2 общей площади, в том числе муниципального жилищного фонда – 0,095 тыс. м2.

Средняя обеспеченность по городу общей площадью на 1 человека – 14,9 м2 при численности  населения 31526 человек.

Ветхий и аварийный жилищный фонд – 8,0 тыс. м2 общей площади или 1,7 % всего жилищного фонда, в котором проживает 3117 человек.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по муниципальному образованию:

96 % жилых помещений оборудованы водопроводом,

87 % -горячим водоснабжением,

92 % канализацией,

87%  центральным отоплением,

79% газом.

На территории муниципального образования услугами теплоснабжения обеспечено 409,6 тыс. м.кв. жилья, водоснабжения - 449,6 тыс. м.кв. жилья.

Генеральным планом определены следующие контрольные сроки его реализации:

- первая очередь -2010 - 2016 года. На этом этапе планируется освоение свободных в настоящее время от застройки территорий и участков в существующих границах городского поселения.

- вторая очередь - 2026 год. Градостроительство в 2017 - 2026 годах будет осуществляться в основном на новых территориях.

Преимущественно многоэтажное жилищное строительство осуществляется за счет внебюджетных источников: средств инвесторов-застройщиков. Предполагаемые затраты составят более 4 млрд. рублей, при этом финансовые затраты на сопутствующее культурно-бытовое строительство предположительно составят более 1 млрд. рублей.

Строительство частного жилищного сектора ведётся преимущественно индивидуальными застройщиками.

Таблица 41 – Перечень мероприятий по выполнению Генерального плана

| Мероприятие | Ориентировочная стоимость (руб.) | Источник финансирования | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в районе ул. Красноармейская | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2012 - 2014 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Юбилейный» | 36`000`000 | Инвестор - застройщик | 2013-2015 |
| Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Луч» | 100`000`000 | Инвестор - застройщик | 2015-2018 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения, гостиницы |
| Строительство гостиницы по ул. Советская | 14`500`000 | Инвестор - застройщик | 2012-2013 |
| Строительство гостиницы по ул. Ленина | 60`000`000 | Инвестор - застройщик | 2012-2013 |
| Строительство стоматологической поликлиники по ул. П. Алексеева | 12`000`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Строительство оздоровительного центра по ул. 26 Бакинских Комисаров | 12`500`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Строительство роддома по ул. Стройотрядовская в районе д. 6 | 113`000`000 | Бюджетные средства различных уровней | 2013-2014 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Реконструкция музея «Первого полета» | 46`000`000 |  | 2010 |
| Реконструкция МУК МКДЦ «Комсомолец» | 20`000`000 | Бюджетные средства МО «Гагаринский район» | 2011-2014 |
| Строительство здания Дома творчества для детей и юношества по ул. Ленинградская набережная | 250`000`000 | Федеральный бюджет | 2011-2013 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| Торгово-деловой центр по ул. Гагарина в районе д. 27 | 207`450`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2015 |
| Торговый центр по ул. 50 лет ВЛКСМ в районе ж/д переезда | 44`000`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2011 |
| Ресторан на территории ПКиО им. Солнцева | 38`000`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Кафе «Русская Изба» по ул. Гагарина в районе д. 13б | 74`000`000 | Инвестор - застройщик | 2011 |
| Здание магазина «Магнит» по ул. Строителей в районе д. 74 | 72`000`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2012 |
| Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Строительство здания следственного отдела при Прокуратуре РФ | 26`000`000 | Федеральный бюджет | 2010-2012 |
| Строительство здания БТИ | 25`000`000 | Федеральный бюджет | 2012-2013 |
| Жилищное строительство |
| Микрорайон «Восток» 36-квартирный дом, общей площадью 1323 кв. м | 31`752`000 | Инвестор - застройщик | 2011 |
| Район пер. Крупской «Колхозная площадь» 174-квартирный дом общей площадью 7056 кв. м | 169`344`000 | Инвестор - застройщик | 2012 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2011 |
| Микрорайон «Восток» 150-квартирный дом общей площадью 9264 кв. м | 222`336`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2011 |
| Микрорайон «Восток» 50-квартирный дом общей площадью 3282 кв. м | 78`768`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Микрорайон «Восток» 76-квартирный дом общей площадью 3922,8 кв. м | 94`147`000 | Инвестор - застройщик | 2012-2013 |
| Микрорайон «Привокзальный» 65-квартирный дом общей площадью 3190,35 кв. м | 76`560`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2012 |
| Микрорайон «Северный» 166-квартирный дом общей площадью 11115 кв. м | 266`760`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Ул. Красноармейская 156-квартирный дом общей площадью 10015,32 кв.м. | 250`380`000 | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Перекресток улиц Строителей и П.Алексеева 69-квартирный дом общей площадью 3200 кв.м. | 80`000`000 | Инвестор - застройщик | 2010-2012 |
| Микрорайон «Привокзальный» четная сторона по ул. Строителей, до ул. Стройотрядовская | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Микрорайон «Юбилейный» | Инвестор - застройщик | 2011-2013 |
| Микрорайон «Луч» | Инвестор - застройщик | 2014-2017 |

Площадки нового строительства в соответствии с Генеральным планом по срокам реализации приведены на Рисунок 26.

Рисунок 26 – Площадки нового строительства в г. Гагарин

Участие в программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья до 2013 года предусматривает снос существующего  ветхого и аварийного жилья, позволит размещать на освободившихся и реконструируемых территориях новые социальнозначимые объекты, новые жилые дома, изменить и сделать привлекательнее облик города.

Строительство новых энергоэффективных жилых домов или домов с элементами энергоэффективности позволит рационально использовать коммунальные энергоресурсы, не допуская значительного роста тарифов на услуги организаций коммунального комплекса.

В соответствии с утвержденным генеральным планом, положением о территориальном планировании и Правилами землепользования и застройки города сформированы земельные участки в целях реализации проектов комплексного освоения территории для нового жилищного строительства:

1. Микрорайон «Юбилейный» площадью 29734 кв.м.(договор аренды земельного участка  с 2009года с ЗАО «Соцпромстрой»)

2. Микрорайон «Восток» площадью 3500кв.м.(договор аренды земельного участка для 1-го дома с 2009года с ООО «Стройград»)

3. Площадь «Колхозная» 10500 кв.м (договор аренды земельного участка для коттеджной застройки с 2009года с ООО «Стройград»)

4. Микрорайон «Южный»(с южной стороны  к ул. Железнодорожная)

5. Участок, прилегающий к ул. Красноармейская

6. Участки межуличной застройки, ограниченные улицами: Советская набережная, переулок Советский, улицы Красноармейская, Пролетарская

7. Участок, прилегающий с северной стороны к объездной дороге, переулок Студенческий - улица Новая.

8. Ул. Станкевича, ул. Румянцева, ул. Воинов-интернационалистов.

При выполнении расчетов прироста потребления тепловой энергии использованы укрупненные удельные показатели расходов тепловой энергии на отопление, вентиляции и ГВС, определенные в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов федерального уровня (постановление Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 и СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"). Результаты расчёта приведены в Таблица 42 и на Рисунок 27.

Таблица 42– Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности) по горячей воде, Гкал/ч, вновь вводимых площадей в г. Гагрин

| Срок строительства | Тип застройки | Микрорайон | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Зона действия существующей котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка | "Колхозная площадь" | 1,41 | ООО "Факел" |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | ООО "Факел" |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | ООО "Факел" |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 2,00 | ООО "Факел" |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 4,08 | ООО "Факел" |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка | Восточная часть города (правый берег) | 0,26 | ООО "Факел" |
|  |  |  | 10,76 |  |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 2,00 | Районная котельная |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,20 | Районная котельная |
| I очередь | Малоэтажная жилая застройка |  | 0,80 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,00 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка | Северный | 2,22 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 1,50 | Районная котельная |
| I очередь | Многоэтажная жилая застройка |  | 4,50 | Районная котельная |
|  |  |  | 9,22 |  |
| Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 5,00 |  |
| Расчётный срок | Многоэтажная жилая застройка |  | 16,00 |  |
| Расчётный срок | Малоэтажная жилая застройка |  | 10,50 |  |
|  |  |  | 31,50 |  |

Прогноз приростов потребления тепловой энергии на 2016г составляет ориентировочно 20,0 Гкал/ч за счёт ввода новых площадей, на расчётный срок – 31,5 Гкал/ч.

Площадки нового строительства, запланированного в I очередь, попадают в зоны действия районной котельной и котельной ООО «Факел».

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, котельные №2 и №3 загружены на 100%, поэтому для нормального теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

- построить новую блочно-модульную котельную для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6;

- освободившуюся тепловую мощность районной котельной использовать для присоединения предполагаемых перспективных нагрузок расположенных справа от ул. Мелиоративная, а также, на теплоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, запитанных в настоящее время от котельной МКК (с октября 2013г дома №№ 2;4;6;8;10 по ул. Молодежная будут отапливаться от Районной котельной Qmax = 0.73 Гкал/час).

Данные мероприятия позволят обеспечить качественное теплоснабжение существующих и перспективных потребителей при минимуме капитальных и эксплуатационных затрат.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, находятся в стороне от зон действия существующих котельных, поэтому для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон.

Рисунок 27 – Прогноз приростов потребления тепловой энергии (мощности) по горячей воде, Гкал/ч, вновь вводимых площадей г.Гагарин

Электронная модель системы теплоснабжения городского поселения Гагарин

Электронная модель системы теплоснабжения города Гагарин разработана в программном комплексе Zulu.

Программный комплекс ZULU позволяет проводить выполнение инженерных расчетов и рассчитать тепловую сеть, состоящую из тысяч объектов и произвести перерасчет при изменении состояния сети. Возможность проведения инженерных расчетов позволяет существенно снизить трудозатраты на наладку, мониторинг текущего состояния и проектирования новых участков сети при значительном сокращении временных ресурсов, в том числе:

- Возможность изобразить тепловую сеть на плане города (создать математическую модель тепловой сети)

- Выполнить паспортизацию объектов сети и создать информационно справочную систему

- Решать коммутационные и инженерные задачи;

- Оптимизировать режим работы системы централизованного теплоснабжения

- Достигнуть существенного сокращения топливно-энергетических ресурсов

- Улучшить качество подготовки эксплуатационного персонала;

- Повысить производительность труда сотрудников предприятия;

- Выполнить интеграцию с АСУ ТП

- Выполнить интеграцию с программным обеспечением по расчету отдельных элементов системы теплоснабжения (котельных) и программным обеспечением по расчету с потребителями тепловой энергии.

Решение коммутационных задач

В процессе моделирования или создания аварийной ситуации, система позволяет:

- определить местонахождение и тип запорной арматуры, которую необходимо перекрыть для локализации;

- определить, какие потребители при этом будут отключены, количество попавших под аварийное отключение социально значимых объектов, жилых домов и т.д.;

- определить расчетное время для устранения аварии.

Рисунок 28 – Коммутационные задачи. Поиск объектов, попадающих под отключение

Проведение инженерных расчетов

ZULU Server 7.0 позволяют проводить инженерные расчеты и моделировать физические процессы в сети, правильно рассчитать давление, температуру и ряд других физических параметров инженерных сетей.

Для различных тепловых сетей инженерные расчеты могут быть следующими:

- наладочный расчет, позволяющий рассчитать диаметры дросселирующих устройств,

- поверочный расчет, позволяющий вычислять расходы, напоры и температуры на участках и в узлах сети,

- конструкторский расчет, который позволяет рассчитывать оптимальный диаметр труб при подключении новых участков,

- построение температурных графиков

- теплотехнические расчеты котельных: ведение суточных ведомостей, планирование работы котельной на определенный период и т.д.

Проектирование развития сетей

Проектирование развития сетей позволяет автоматизировать выдачу технических условий на подключение новых абонентов.

Система позволяет рассчитать реакцию всей системы на ввод в эксплуатацию новых объектов, заранее спланировать увеличение диаметров, установку дополнительных котлов и насосного оборудования.

Автоматизация работы диспетчерской службы

Автоматизация работы диспетчерской службы позволяет оператору в едином информационном пространстве:

- осуществлять в электронном виде ведение журналов по аварийным, ремонтным, профилактическим работам;

- автоматически готовить отчеты об изменении состояния сети (например, где и какие были аварии за определенный период времени, какие устройства были перекрыты, какие и когда абоненты были отключены).

- оптимизировать планирование и организацию проведения ремонтных и профилактических работ для увеличения срока службы технологического оборудования предприятия.

Информационный слой «Подготовка к зиме»

Информационный слой «Подготовка к зиме» предназначен  для контроля выполнения мероприятий по подготовки к отопительному сезону путём формирования электронных паспортов готовности объектов к отопительному сезону, и накопления данных за предыдущие отопительные сезоны.

Рисунок 29 – Паспорт готовности объекта к отопительному сезону

Модуль «Подготовка к зиме» позволяет вести в электронном виде базу данные по Актам готовности к отопительному сезону для каждого объекта, готовить отчетную и статистическую информацию, контролировать ход процесса подготовки к зиме.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Объекты перспективного строительства попадают в зоны действия существующих и проектируемых источников теплоснабжения (см. раздел 6-7). Отключение потребителей не предполагается, снижение тепловой нагрузки потребителей в результате проведения капитального ремонта зданий или реализации мероприятий по энергосбережению не учитывается.

Перспективные балансы тепловой мощности источников и тепловой нагрузки приведены в Таблица 43.

После проведения предлагаемых мероприятий (см. раздел 6-7) дефицита тепловой мощности не будет.

Таблица 43 – Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии по периодам до 2028г.

| Период | 2013-2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хоз. нужды, % | Тепловые потери в сетях (по результатам расчёта), % | Установленная/располагаемая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Резерв(+)/ дефицит(-) тепловой мощности нетто, Гкал |
| Районная котельная | 4,2 | 5,0 | 42,4,0 | 41,2 | 21,725 | 3,975 | 13,6 | 4,2 | 5,0 | 42,4,0 | 41,2 | 21,725 | 3,975 | 13,6 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 2 | 5,0 | 10,3 | 10,2 | 7 | 0,77 | 1,9 | 2 | 5,0 | 10,3 | 10,1 | 7 | 0,77 | 1,9 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 2 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 2,68 | 0,44 | 1,7 | 2 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 2,68 | 0,44 | 1,7 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 2 | 5,0 | 2,2 | 2,1 | 1,49 | 0 | 0,5 | 2 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 1,49 | 0 | 0,5 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 2 | 5,0 | 25,0 | 24,6 | 20,08 | 0 | 3,3 | 2 | 5,0 | 25,0 | 24,6 | 20,08 | 0 | 3,3 |
| БМК-7 (ул. Луговая) | 2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,05 | 0 | 0,8 | 2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,05 | 0 | 0,8 |
| БМК-8 (ул. Гжатская) | 2 | 5,0 | 12,0 | 9,8 | 9,45 | 0 | 1,8 | 2 | 5,0 | 12,0 | 9,8 | 9,45 | 0 | 1,8 |
| БМК-9 (ул. Ленина) | 2 | 5,0 | 8,0 | 7,9 | 4,5 | 0 | 3,0 | 2 | 5,0 | 8,0 | 7,9 | 4,5 | 0 | 3,0 |
| БМК-10 (ул. Свердлова) | 2 | 5,0 | 13,0 | 12,8 | 10,1 | 0 | 2,1 | 2 | 5,0 | 13,0 | 12,8 | 10,1 | 0 | 2,1 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 13 | 12,8 | 10,5 | 0 | 1,7 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 20 | 19,7 | 16 | 0 | 2,7 |
| БМК-13 (Северная часть) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5,0 | 8 | 7,9 | 5 | 0 | 2,5 |
| - | - | - | 121,1 | - | - | - | - | - | - | 162,1 | - | - | - | - |

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Перспективные балансы теплоносителя по периодам до 2028г. приведены в Таблица 44.

Таблица 44 – Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок по периодам до 2028г.

| Период | 2013-2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час | Присоединённая тепловая нагрузка отопление, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/ч | Объём теплоносителя в системе, м3 | Расчётный расход воды на подпитку тепловой, т/ч | Аварийная подпитка, т/ч | Производительность ВПУ (номинальная), м3/час |
| Районная котельная | 21,725 | 3,975 | 896,5 | 6,7 | 17,9 | 12,4 | 21,725 | 3,975 | 896,5 | 6,7 | 17,9 | 12,4 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 7 | 0,77 | 271,0 | 2,0 | 5,4 | 2,5 | 7 | 0,77 | 271,0 | 2,0 | 5,4 | 2,5 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 2,68 | 0,44 | 108,8 | 0,8 | 2,2 | 1,5 | 2,68 | 0,44 | 108,8 | 0,8 | 2,2 | 1,5 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 1,49 | 0 | 52,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,49 | 0 | 52,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 20,08 | 0 | 700,5 | 5,3 | 14,0 | 1,0 | 20,08 | 0 | 700,5 | 5,3 | 14,0 | 1,0 |
| БМК-7 (ул. Луговая) | 2,05 | 0 | 71,5 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 2,05 | 0 | 71,5 | 0,5 | 1,4 | 1,0 |
| БМК-8 (ул. Гжатская) | 9,45 | 0 | 329,7 | 2,5 | 6,6 | 2,5 | 9,45 | 0 | 329,7 | 2,5 | 6,6 | 2,5 |
| БМК-9 (ул. Ленина) | 4,5 | 0 | 157,0 | 1,2 | 3,1 | 2,0 | 4,5 | 0 | 157,0 | 1,2 | 3,1 | 2,0 |
| БМК-10 (ул. Свердлова) | 10,1 | 0 | 352,3 | 2,6 | 7,0 | 3,0 | 10,1 | 0 | 352,3 | 2,6 | 7,0 | 3,0 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | - | - | - | - | - | - | 10,5 | 0 | 793,6 | 6,0 | 15,9 | 8,0 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | 1209,3 | 9,1 | 24,2 | 10,0 |
| БМК-13 (Северная часть) | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 377,9 | 2,8 | 7,6 | 3,5 |
| - | - | - | 2939,3 | - | - | - | - | - | 5320,1 | - | - | - |

по СНиП 41-02-2003. Тепловые сети

Решения и обоснования по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энгергии

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

Районная котельная

Площадки нового строительства, запланированного в I очередь, попадают в зону действия районной котельной.

Районная котельная по тепловой мощности является дефицитной, поэтому для качественного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей необходимо:

- построить новую блочно-модульную котельную БМК-6 для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6;

- освободившуюся тепловую мощность районной котельной использовать для присоединения предполагаемых перспективных нагрузок расположенных справа от ул. Мелиоративная, а также, на теплоснабжение жилых домов по ул. Молодежная, запитанных в настоящее время от котельной МКК (с октября 2013г дома №№ 2;4;6;8;10 по ул. Молодежная будут отапливаться от Районной котельной Qmax = 0.73 Гкал/час); подключенная нагрузка районной котельной составит 25,7 Гкал/ч;

- частично реконструкцировать тепловую сеть районной котельной и пяти ЦТП с заменой морально и физически устаревшего оборудования.

Данные мероприятия позволят сократить эксплуатационные затраты, связанные с высокими тепловыми потерями, повысить качество и надежность теплоснабжения.

Котельная № 2, № 3 и № 5

Необходимо предусмотреть возможность работы котельных от резервного вида топлива при аварийных ситуациях на газопроводе. В настоящее время возможности работы на любом другом виде топлива, кроме природного газа, не предусмотрено проектом. В качестве резервного и аварийного топлива предлагается использовать дизельное топливо.

Также необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Таблица 45 – Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников

| Этап | Наименование источника | Адрес | Предложение | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | До реконструкции | После реконструкции |
|  | Блочно-модульная котельная №2 | ул. Бахтина | Организация резервного топливного хозяйства | 7,77 | 10,34 | 10,34 |
|  | Болочно-модульная котельная №3 | ул. Заводская |  | 3,12 | 5,17 | 5,17 |
|  | Болочно-модульная котельная №5 | п. Лесной |  | 1,49 | 2,15 | 2,15 |

Предложения по строительству источников тепловой энергии

Новая блочно-модульная котельная №6

Предлагаемая новая БМК-6 мощностью 25 Гкал/ч предусмотрена для покрытия тепловой нагрузки от ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 и частично нагрузки перспективного строительства.

Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, №9 и № 10

Площадки нового строительства, запланированного в I очередь, попадают в зону действия котельной ООО «Факел».

Котельная ООО «Факел» является источником тепла несоразмерно удаленным от основных потребителей тепловой энергии, что, в совокупности с неудовлетворительным состоянием тепловых сетей, приводит к большим тепловым потерям (более 15% от нормативных), сложностям в обслуживании сетей и использовании мощного насосного оборудования на источнике тепловой энергии.

Предлагается поэтапное строительство четырех блочно-модульных котельных: БМК № 7, № 8, № 9 и № 10 (Рисунок 30), работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, имеющих дистанционную передачу параметров и сигналов об аварийных отключениях и, установленных в непосредственной близости к потребителям тепловой энергии (около ЦТП) позволит с учетом затрат на транспортирование теплоносителя повысить энергоэффективность производимой тепловой энергии, снизить стоимость 1Гкал тепловой энергии, сократить потребление энергоресурсов, увеличить надежность работы систем теплоснабжения в целом.

При этом потребителей по ул. ул. Красноармейская 82, 87, 89, 91, 93 и 102 предлагается перевести на индивидуальное отопление.

Подключение новых потребителей, находящихся в зоне действия котельной ООО «Факел», целесообразно проводить к новым блочно-модульным котельным.

Новые блочно-модульные котельные № 11, № 12 и № 13

Площадки нового строительства, запланированного на расчётный срок, находятся в стороне от зон действия существующих котельных, поэтому для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов необходимо строительство блочно-модульных котельных – по одной на каждый микрорайон (см. Рисунок 30).

Рисунок 30 – Зоны действия существующих и перспективных источников тепловой энергии

Таблица 46 – Предложения по строительству источников тепловой энергии

| Этап | Наименование источника | Адрес | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | 20,08 | 25 |
|  | БМК-7 | ул. Луговая | 2,05 | 3 |
|  | БМК-8 | ул. Гжатская | 8,2 | 12 |
|  | БМК-9 | ул. Ленина | 4,5 | 8 |
|  | БМК-10 | ул. Свердлова | 10,1 | 13 |
|  |  |  |  | 61 |
| Расчётный срок | БМК-11 | Юго-западная часть города | 10,5 | 13 |
|  | БМК-12 | Северо-восточная часть | 16 | 20 |
|  | БМК-13 | Северная часть | 5 | 8 |
|  |  |  |  | 41 |

Решения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Районная котельная

Фактические тепловые потери в сетях районной котельной составляют около 20% от отпускаемого количества тепла. Тепловые сети находятся в неудовлетворительном состоянии (ПРИЛОЖЕНИЕ «Тепловизионное обследование тепловых сетей Районной котельной»). Необходима замена магистральных тепловых сетей и частично распределительных. Подключение новых потребителей предполагает строительство новых тепловых стей и реконструкцию существующих с увеличением пропускной способности. Оборудование ЦТП морально и физически устарело, необходима замена оборудования пяти ЦТП с учётом увеличения нагрузки за счёт подключения новых потребителей.

Котельная № 2, № 3 и № 5

Необходима замена части тепловых сетей на новые, в ППУ изоляции, что позволит избежать влияния грунтовых вод на тепловые потери в сетях, исключит возможность возникновения утечек в зимний период, повысит надежность и энергоэффективности системы теплоснабжения от котельной в целом.

Котельная №6

Предполагается, что новая БМК-6 будет установлена по ул. Петра Алексеева. Необходимо строительство тепловых сетей до ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6.

Новые блочно-модульные котельные № 7, № 8, № 9 и № 10

Предполагается, что новые блочно-модульные котельные будут установлены в районе четырёх ЦТП ООО «Факел», с поэтапным отключением потребителей от ООО «Факела». Необходим демонтаж магистральных тепловых сетей котельной ООО «Факел» и частичная реконструкция распределительных сетей с увеличением пропускной способности (Рисунок 31 – Рисунок 34).

Рисунок 31 – Тепловые сети БМК-7

Рисунок 32 – Тепловые сети БМК-8

Рисунок 33 – Тепловые сети БМК-9

Рисунок 34 – Тепловые сети БМК-10

Котельная ул. Пушная

Котельная ул. Пушная работает неэффективно, теплоснабжение концевых потребитеплей неудовлетворительное, а тепловые потери в сети превышают нормативные в 8,5 раз нормативные.

Теплогидравлический расчёт тепловой сети

Схема тепловой сети котельной ул. Пушная приведена на Рисунок 35.

Рисунок 35 – Схема тепловой сети котельной ул. Пушная

Таблица 47 – Результаты теплогидравлического расчёта до и после частичной децентализации

| Параметр | До | После |
| --- | --- | --- |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 95 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м |  | 6 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  | 6 |
| Давление в обратном тр-де, м |  | 20 |
| Расчётная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0.246 | 0.207 |
| Температура наружного воздуха, средняя за отопительный период, °С | 2 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0.084 | 0.076 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0.148 | 0.091 |
| Температура на выходе из источника,°C | 50.6 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 41.8 | 44.7 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 16.7 | 15.4 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 16.7 | 15.4 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0.063 | 0.014 |
| Статический напор, м | 5 |
| Годовой отпуск тепловой энергии, Гкал | 770.8 | 473.9 |
| Годовые тепловые потери в сети, Гкал (%) | 328.1 (43) | 72.9 (15) |

Таблица 48 – Потребители

| Адрес узла ввода | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пушная, 16 | 0.0273 | 18 | 1 | 138.2 |
| ул. Пушная, 18 | 0.0444 | 18 | 1 | 214.5 |
| ул. Пушная, 2 | 0.0444 | 18 | 1 | 69.7 |
| ул. Пушная, 4 | 0.0823 | 18 | 1 | 119.9 |
| ул. Пушная, 6 | 0.0089 | 18 | 1 | 101.7 |
|  | 0.2073 |  |  |  |
| Отключаемые потребители* |
| ул. Пушная, 1 | 0.008 | 18 | 1.5 | 137.7 |
| ул. Пушная, 5 | 0.0048 | 18 | 1.5 | 201 |
| ул. Пушная, 26 | 0.011 | 18 | 1.5 | 177.7 |
| ул. Танкистов, 38 | 0.0061 | 18 | 1.5 | 181.5 |
| ул. Танкистов, 40 | 0.0019 | 18 | 1.5 | 209.6 |
| ул. Танкистов, 44 | 0.0039 | 18 | 1.5 | 276.8 |
| ул. Танкистов,42 | 0.0033 | 18 | 1.5 | 246.2 |
|  | 0.039 |  |  |  |
|  | 0.2463 |  |  |  |

* Годовое потребление тепловой энергии отключаемыми потребителями (0.014 Гкал/ч при температуре наружного воздуха 2°С) – 72.9 Гкал

Таблица 49 – Участки

| Внутренний диаметр подающего тp-да, м | Внутренний диаметр обратного тр-да, м | Длина участка, м | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Потери напора в под. тр-де, м | Потери напора в обратном тр-де, м | Уд. линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Уд. линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в обратном тр-де, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Годовые тепл.потери под.тр-да, Гкал | Годовые тепл.потери обр.тр-да, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.2 | 3.66 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 154.8 | 126.8 | 42.3 | 34.6 | 0.8 | 0.7 |  |
| 0.07 | 0.07 | 128.85 | 6.07 | 1.08 | 1.07 | 6.70 | 6.67 | 0.5 | 2594.4 | 2237.6 | 20.1 | 17.4 | 13.5 | 11.7 |  |
| 0.07 | 0.07 | 5.66 | 2.14 | 0.01 | 0.01 | 0.86 | 0.86 | 0.2 | 113.0 | 101.8 | 20.0 | 18.0 | 0.6 | 0.5 |  |
| 0.07 | 0.07 | 21.24 | 3.93 | 0.08 | 0.08 | 2.84 | 2.83 | 0.3 | 423.9 | 362.8 | 20.0 | 17.1 | 2.2 | 1.9 |  |
| 0.07 | 0.07 | 60.71 | 3.27 | 0.15 | 0.15 | 1.98 | 1.97 | 0.2 | 1209.0 | 1075.1 | 19.9 | 17.7 | 6.3 | 5.6 |  |
| 0.07 | 0.07 | 44.03 | 10.65 | 1.12 | 1.12 | 20.40 | 20.30 | 0.8 | 886.6 | 709.1 | 20.1 | 16.1 | 4.6 | 3.7 |  |
| 0.07 | 0.07 | 7.48 | 4.68 | 0.04 | 0.04 | 4.00 | 3.99 | 0.4 | 150.4 | 106.7 | 20.1 | 14.3 | 0.8 | 0.6 |  |
| 0.07 | 0.07 | 10.9 | 4.68 | 0.06 | 0.05 | 4.00 | 3.99 | 0.4 | 219.0 | 155.7 | 20.1 | 14.3 | 1.1 | 0.8 |  |
| 0.07 | 0.07 | 3.61 | 3.35 | 0.01 | 0.01 | 2.07 | 2.07 | 0.3 | 72.5 | 65.0 | 20.1 | 18.0 | 0.4 | 0.3 |  |
| 0.07 | 0.07 | 3.43 | 5.96 | 0.03 | 0.03 | 6.45 | 6.43 | 0.4 | 69.0 | 60.2 | 20.1 | 17.6 | 0.4 | 0.3 |  |
| 0.07 | 0.07 | 31.69 | 5.96 | 0.26 | 0.26 | 6.45 | 6.43 | 0.4 | 636.8 | 557.7 | 20.1 | 17.6 | 3.3 | 2.9 |  |
| 0.07 | 0.07 | 37.12 | 5.41 | 0.25 | 0.25 | 5.32 | 5.31 | 0.4 | 744.3 | 656.3 | 20.1 | 17.7 | 3.9 | 3.4 |  |
| 0.025 | 0.025 | 12.37 | 0.55 | 0.26 | 0.26 | 16.68 | 16.64 | 0.3 | 146.5 | 127.1 | 11.8 | 10.3 | 0.8 | 0.7 |  |
| 0.025 | 0.025 | 6.57 | 0.55 | 0.14 | 0.14 | 16.68 | 16.64 | 0.3 | 77.4 | 67.7 | 11.8 | 10.3 | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.0 | 33.4 | 72.4 |

Отключаемые участки

| Внутренний диаметр подающего тp-да, м | Внутренний диаметр обратного тр-да, м | Длина участка, м | Расход воды в под. тр-де, т/ч | Потери напора в под. тр-де, м | Потери напора в обратном тр-де, м | Уд. линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Уд. линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Тепловые потери в под. тр-де, ккал/ч | Тепловые потери в обратном тр-де, ккал/ч | Среднегод.уд.тепл.потери под.тр-да, ккал/ч*м | Среднегод.уд.тепл.потери обр.тр-да, ккал/ч*м | Годовые тепл.потери под.тр-да, Гкал | Годовые тепл.потери обр.тр-да, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 0.1 | 55.78 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.0 | 16888.9 | 5591.8 | 302.8 | 100.2 | 88.0 | 29.1 |  |
| 0.032 | 0.032 | 69.27 | 0.28 | 0.05 | 0.05 | 0.59 | 0.55 | 0.1 | 5533.1 | 2173.2 | 79.9 | 31.4 | 28.8 | 11.3 |  |
| 0.032 | 0.032 | 23.97 | 0.66 | 0.15 | 0.15 | 5.08 | 5.08 | 0.2 | 2651.5 | 2128.5 | 110.6 | 88.8 | 13.8 | 11.1 |  |
| 0.032 | 0.032 | 9.92 | 0.76 | 0.08 | 0.08 | 6.75 | 6.81 | 0.3 | 816.8 | 463.5 | 82.3 | 46.7 | 4.3 | 2.4 |  |
| 0.032 | 0.032 | 5.95 | 0.48 | 0.02 | 0.02 | 2.72 | 2.74 | 0.2 | 475.3 | 406.2 | 79.9 | 68.3 | 2.5 | 2.1 |  |
| 0.025 | 0.025 | 54.92 | 0.57 | 0.98 | 0.99 | 14.26 | 14.37 | 0.3 | 3707.5 | 1410.6 | 67.5 | 25.7 | 19.3 | 7.3 |  |
| 0.025 | 0.025 | 38.09 | 0.14 | 0.02 | 0.03 | 0.45 | 0.54 | 0.1 | 1370.4 | 550.7 | 36.0 | 14.5 | 7.1 | 2.9 |  |
| 0.025 | 0.025 | 29.22 | 0.33 | 0.18 | 0.10 | 4.81 | 2.68 | 0.2 | 1613.6 | 447.6 | 55.2 | 15.3 | 8.4 | 2.3 |  |
| 0.025 | 0.025 | 29.09 | 0.25 | 0.06 | 0.05 | 1.66 | 1.46 | 0.1 | 1334.6 | 394.7 | 45.9 | 13.6 | 7.0 | 2.1 |  |
| 0.02 | 0.02 | 11.17 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | 0.87 | 1.04 | 0.1 | 338.6 | 237.3 | 30.3 | 21.2 | 1.8 | 1.2 |  |
| 0.02 | 0.02 | 4.76 | 0.24 | 0.05 | 0.05 | 8.98 | 9.04 | 0.2 | 221.5 | 178.1 | 46.5 | 37.4 | 1.2 | 0.9 |  |
| 0.02 | 0.02 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |
| 0.02 | 0.02 | 3.64 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.59 | 0.1 | 140.7 | 106.8 | 38.7 | 29.3 | 0.7 | 0.6 |  |
| 0.02 | 0.02 | 3.64 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | 1.33 | 0.1 | 52.4 | 46.3 | 14.4 | 12.7 | 0.3 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.0 | 73.6 | 256.6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329.1 |

Таблица 50

| Внутренний диаметр тp-да, м | Протяжённость в двухтрубном исчислении, м | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Суммарные тепл. потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Суммарные тепл. потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Годовые тепл.потери под.тр-да, Гкал | Годовые тепл.потери обр.тр-да, Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 3.66 | 16.72 | 154.8 | 126.8 | 0.8 | 0.7 |  |
| 0.07 | 354.72 |  | 7118.6 | 6088.1 | 37.1 | 31.7 |  |
| 0.025 | 18.94 |  | 223.8 | 194.9 | 1.2 | 1.0 |  |
|  | 377 |  |  |  | 39.0 | 33.4 | 72.4 |

Отключаемые участки

| 0.1 | 55.78 | 1.33 | 16888.9 | 5591.8 | 88.0 | 29.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.032 | 109.11 |  | 9476.7 | 5171.4 | 49.4 | 26.9 |  |
| 0.025 | 151.32 |  | 8026.1 | 2803.5 | 41.8 | 14.6 |  |
| 0.02 | 27.06 |  | 753.2 | 568.5 | 3.9 | 3.0 |  |
|  | 343 |  |  |  | 183.0 | 73.6 | 256.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 329.1 |

Технико-экономическое обоснование частичной децентрализации системы

Частичная децентрализация системы предполагает:

- ликвидацию участков теплотрассы до концевых потребителей, являющихся источниками повышенных тепловых потерь;

- создание индивидуальных источников тепловой энергии с высокими экономическими показателями у семи концевых потребителей.

Экономический эффект от частичной децентрализации системы достигается за счёт устранения тепловых потерь по теплотрассе и отключения части потребителей.

Определение экономического эффекта от ликвидации участков теплотрассы

Количество отпущенной тепловой энергии и величина тепловых потерь приняты на основании теплогидравлического расчёта.

Примем удельный расход топлива на котельной и индивидуального источника равным 161.1 м3/Гкал, тогда перерасход топлива, получаемый при использовании отключаемого теплопровода и потребителей, тыс.м3,

ΔВтэ = (ΔQпот+Q)b/1000,

где ΔQпот - потери по теплотрассе, Гкал;

Q – количество тепла, потребляемое отключаемыми потребителями, Гкал;

b – удельный расход топлива, м3/Гкал;

ΔВтэ = (256.6+72.9)·161.1/1000 = 53.1.

Перерасход электроэнергии на перекачку теплоносителя при неизменном напоре и сокращении расхода на 1т/ч незначительный, поэтому учитывать его в расчёте нецелесообразно.

При тарифе на тепловую энергию 1352.87 р./Гкал экономический эффект составит 446 тыс.р.

Расчет срока окупаемости внедрения индивидуальных теплоисточников и ликвидации теплотрассы

Примем стоимость оборудования, проектных и строительно-монтажных и иных работ для одного потребителя, переводимого на индивидуальное теплоснабжение, в размере 150 тыс.р.

В сумме для семи потребителей капиталовложения составят 1050 тыс.р.

Срок окупаемости мероприятия 1050/446 = 2.4 года.

Ввиду неполноты и неточности предоставленной информации фактический экономический эффект и срок окупаемости может отличаться от расчётного.

Анализ расчётных данных показывает, что пропускная способность сети завышена: скорости теплоносителя на всех участках менее 1м/с, что приводит к большим относительным тепловым потерям (тепловые потери после отключения потребителей составляют 15%). Поэтому желательно проведение конструкторского расчёта и реконструкции тепловой сети. Однако, для составления расчётной модели, максимально приближённой к действительности, требуется знание фактических тепловых нагрузок потребителей. При температурном графике 95/70°С для нормального теплоснабжения потребителей необходимо минимизировать тепловые потери путём поддержания изоляции в надлежащем состоянии. Для оптимального теплоснабжения потребителей необходимо проведение режимной наладки системы теплоснабжения.

Новые блочно-модульные котельные № 11, № 12 и № 13

Для теплоснабжения вновь вводимых строительных фондов (расчетный срок) необходимо строительство теплотрасс от трёх блочно-модульных котельных №10, №11 и №12 (двухтрубная система).

Таблица 51 – Предложения по реконструкции и новому строительству тепловых сететй и сооружений на них

| Этап | Наименование источника | Адрес | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| I очередь | Районная котельная |  | Частичная реконструкция магистральной тепловой сети Частичная реконструция распределительных тепловых сетей Реконструкция ЦТП-2, ЦТП-6, ЦТП-7, ЦТП-8 и ЦТП-9 Восстановление разрушеной тепловой изоляции Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | Блочно-модульная котельная №2 | ул. Бахтина | Частичная реконструция тепловых сетей |
|  | Болочно-модульная котельная №3 | ул. Заводская |  |
|  | Болочно-модульная котельная №5 | п. Лесной |  |
|  | БМК-6 | ул. Петра Алексеева | Строительство новых тепловых сеетй до ЦТП-3, ЦТП-4, ЦТП-5 и ЦТП-6 |
|  | БМК-7 | ул. Луговая | Демонтаж магистральной тепловой сети котельной ООО «Факел» Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | БМК-8 | ул. Гжатская |  |
|  | БМК-9 | ул. Ленина |  |
|  | БМК-10 | ул. Свердлова |  |
| Расчётный срок | БМК-11 | Юго-западная часть города | Строительство тепловых сетей до новых потребителей |
|  | БМК-12 | Северо-восточная часть |  |
|  | БМК-13 | Северная часть |  |

Перспективные топливные балансы

Топливный баланс является комплексным материальным балансом, охватывающим совокупность взаимозаменяемых топливных ресурсов. Данный баланс увязывает в единое целое частные балансы различных видов топлива, дает характеристику общего объема, распределения и использования.

В перспективном балансе учтено увеличение тепловой нагрузки за счёт подключения объектов перспективного строительства. Изменение тепловой нагрузки, связанное с отключением потребителей или повышения энергоэффективности зданий не отражено.

Основной вид топлива для котельных г.Гагрин – природный газ. Низшая теплота сгорания природного газа согласно предоставленным данным 8027 ккал/м3 (0,008027 Гкал/м3). Резервное топливо на районной котельной – мазут, низшая теплота сгорания – 39900 кДж/кг (0,00953 Гкал/кг). На блочно-модульных котельных предлагается использовать в качестве резервнго дизельное топливо.

Перспективные топливные балансы по периодам до 2028г. приведены в Таблица 52.

Таблица 52 – Перспективные топливные балансы по периодам до 2028г.

| Период | 2013-2016 | 2017-2028 |
| --- | --- | --- |
| Источник | Выработка, Гкал | Отпуск в сеть (на коллекторах), Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Вид топлива | Удельый расход условного топлива, м3/Гкал (кг/Гкал) | Годовой расход топлива, тыс.м3 | Выработка, Гкал | Отпуск в сеть (на коллекторах), Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Вид топлива | Удельый расход условного топлива, м3/Гкал (кг/Гкал) | Годовой расход топлива, тыс.м3 |
| Районная котельная | 79495,8 | 78646,8 | 73266,9 | Газ | 162,1 | 12885,2 | 79495,8 | 78646,8 | 73266,9 | Газ | 162,1 | 12886,3 |
| БМК № 2 (ул. Бахтина) | 22823,4 | 22788,0 | 21462,0 | Газ | 155,1 | 3539,4 | 22818,2 | 22782,8 | 21462,0 | Газ | 155,1 | 3539,1 |
| БМК № 3 (ул. Заводская) | 9497,7 | 9491,7 | 8826,7 | Газ | 155,1 | 1472,9 | 9501,6 | 9495,6 | 8826,7 | Газ | 155,1 | 1473,7 |
| Котельная № 5 (п. Лесной) | 4157,2 | 4156,0 | 3880,0 | Газ | 155,1 | 644,7 | 4163,8 | 4162,5 | 3880,0 | Газ | 155,1 | 645,8 |
| БМК-6 (ул. П.Алексеева) | 55713,9 | 55491,0 | 52288,3 | Газ | 155,1 | 8640,0 | 55713,9 | 55491,0 | 52288,3 | Газ | 155,1 | 8641,2 |
| БМК-7 (ул. Луговая) | 5725,8 | 5723,5 | 5338,2 | Газ | 155,1 | 887,9 | 5725,8 | 5723,5 | 5338,2 | Газ | 155,1 | 888,1 |
| БМК-8 (ул. Гжатская) | 26195,0 | 26145,6 | 24607,8 | Газ | 155,1 | 4062,2 | 26195,0 | 26145,6 | 24607,8 | Газ | 155,1 | 4062,8 |
| БМК-9 (ул. Ленина) | 12759,4 | 12747,9 | 11718,0 | Газ | 155,1 | 1978,7 | 12759,4 | 12747,9 | 11718,0 | Газ | 155,1 | 1979,0 |
| БМК-10 (ул. Свердлова) | 28023,2 | 27966,7 | 26300,4 | Газ | 155,1 | 4345,8 | 28023,2 | 27966,7 | 26300,4 | Газ | 155,1 | 4346,4 |
| БМК-11 (Юго-западная часть города) | - | - | - | - | - | - | 29068,2 | 29007,3 | 27342,0 | Газ | 155,1 | 4508,5 |
| БМК-12 (Северо-восточная часть) | - | - | - | - | - | - | 44367,9 | 44226,3 | 41664,0 | Газ | 155,1 | 6881,5 |
| БМК-13 (Северная часть) | - | - | - | - | - | - | 14062,6 | 14048,6 | 13020,0 | Газ | 155,1 | 2181,1 |
| - | 244391,4 | - | 227688,3 | - | - | 38456,8 | 331895,2 | - | 309714,3 | - | - | 52033,4 |

Оценка надежности теплоснабжения

Мероприятия по повышению надёжности теплоснабжения потребителей:

- строительство новой котельной БМК-6, частичная замена тепловых сетей, а также реконструкция ЦТП №2, №6, №7, №8 и №9;

- оганизация резервного топливного хозяйства на БМК №2, №3 и №5, частичная реконструкция тепловой сети;

- строительство новых котельных БМК № 7, №8, №9 и №10 и уход от системы теплоснабжения ООО «Факел», а также реконструкции тепловых сетей.

Для повышения надёжности системы в случае возникновения аварийных ситуаций также необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверку прочности элементов тепловых сетей в экстремальных условиях на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- наличие передвижных автономных источников теплоты.

Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка стоимости нового строительства источников и теплосетевых объектов г.п. Гагарин выполнена на основании проектов-аналогов, данных фирм-поставщиков и фирм-изготовителей оборудования и предварительных укрупненных сметных расчетов.

Расчет выполнен в текущих ценах 2013 г. Результаты приведены в Таблица 53.

Необходимый объём финансирования в ценах 2013г. по периодам составляет:

2013-2016 гг. – 436 млн.р.;

2017-2028 гг. – 458 млн.р.

894 млн.р.

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надёжности теплоснабжения и подключения строящихся объектов:

- федеральный, региональный и муниципальный бюджет;

- кредиты;

- собственные средства.

Таблица 53 – Оценка капиталовложений* по вариантам развития системы теплоснабжения г. Гагарин

| Объекты | Виды работ | Итого, тыс.р. |
| --- | --- | --- |
|  | Проектно-изыскательские работы, тыс.р. | Технические условия и согласования, тыс.р. | Закупка оборудования, тыс.р. | Строительно-монтажные работы, тыс.р. | Пуско-наладочные работы, тыс.р. |  |
| Этап I |
| 2013-2016гг. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 25000 | - | 150000 | 150000 | 10000 | 335000 |
|  | Модернизация | - | - | - | - | - | - |
| Инженерные коммуникации | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  | - |
| Демонтаж | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж | 500 | - | 40000 | 40000 | - | 80500 |
| ЦТП | 100 | - | 10000 | 10000 | 400 | 20500 |
|  |  |  |  |  |  | 436000 |
| Этап II |
| 2017-2028г. |
| Источник теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Котельные | Строительство | 10000 | - | 120000 | 120000 | 7500 | 257500 |
|  | Модернизация | - | - | - | - | - | - |
| Инженерные коммуникации | - | - | - | - | - | - |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж | - | - | - | - | - | - |
| Монтаж | 500 | - | 100000 | 100000 | - | 200500 |
| ЦТП | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | 458000 |
| * http://www.teploelectromontag.ru/itp/index.html |

Обоснование решения по определению единой теплоснабжающей организации

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения города.

Границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организации) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В г.п. Гагарин основной теплоснабжающей организацией является ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», эксплуатирующей четыре котельные: Районная котельная, БМК №2, №3 и №5, а также тепловые сети и ЦПТ этих котельных и котельной ООО «Факел».

Предлагается присвоить ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» статус единой теплоснабжающей организации г.п. Гагарин.

Решения по бесхозяйным тепловым сетям

По состоянию на 01.03.2011 г. в г.Гагарине выявлено 24 км бесхозяйных тепловых сетей (Таблица 54).

Таблица 54 – Тепловые сети в г. Гагарине по состоянию на 01.03.2011 г.

| Принадлежность сетей | Районная кот.п.м. | Кот. Бахтина п.м. | Кот. Завод. п.м. | Кот. Лесной п.м | Кот. "Факел" п.м | Всего п.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арендованные сети в том числе внутри квартальные и магистральные | 21496 | 3611 | 1809 | 116 | 9065 | 36097 |
| Бесхозные сети | 3138 | 1627 | 198 | 2229 | 4647 | 11839 |
| Ведомственные сети | 5253 | 153 | 673 | 51 | 2324 | 8454 |
| Всего сетей от котельных | 29887 | 5391 | 2680 | 2396 | 16036 | 56390 |

В силу пунктов 1 и 2 ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" при приватизации унитарного предприятия в составе имущественного комплекса данного предприятия не могут быть приватизированы объекты инфраструктуры жилого фонда и объекты энергетики, предназначенные для обслуживания жителей соответствующего поселения. Объекты коммунально-бытового назначения, не включаемые в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность.

В соответствии с законом котельные, тепловые пункты и сети приватизировать нельзя, это муниципальная собственность, следовательно, объекты инженерной инфраструктуры являются объектами муниципальной собственности непосредственно в силу прямого указания закона. Кроме того, в силу пункта 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи, к числу которых и относятся тепловые сети, могут быть признаны в установленном порядке муниципальной собственностью.

Библиографический список

- Постановление правительства РФ от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов.

- Методические указания по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

- Топливный баланс 2011-2012гг.

- СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"

- Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил организации теплоснабжения".

- Методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- СО 153-34.17.469-2003. Инструкция по продлению срока безопасной эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением до 4.0 МПа  включительно и водогрейных котлов с температурой воды выше 115С.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных.

- СНиП II-35-76. Котельные установки.

- Обоснование расчета удельных показателей расхода тепла на отопление разноэтажных жилых зданий. К Cводу правил по проектированию и строительству городских тепловых сетей, разрабатываемых в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень запрашиваемых материалов

- Генеральный план развития городского поселения Гагарин

- Существующая численность населения г. Гагарин, а также прогнозируемый до 2028 г. рост численности населения

- Данные по существующей застройке, а также планируемому вводу жилой площади на перспективу до 2028 года с разбивкой по этажности:

- приросты площади строительных фондов (перечень объектов) на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2028г.;

- снос ветхих и аварийных зданий (перечень объектов) на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2028г.

- Изменение тепловых нагрузок потребителей на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды до 2028г.:

- прирост тепловых нагрузок за счёт подключения новых потребителей;

- уменьшение тепловой нагрузки за счёт отключения потребителей;

- База данных БТИ по существующим потребителям тепловой энергии города по типу потребителей (промышленные предприятия, административно- общественные здания, жилищно-коммунальный сектор) с указанием:

адреса абонента;

года постройки;

этажности;

общей площади;

серии здания;

объема здания;

процента износа

- Программа капитального ремонта жилых и общественных зданий

- Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- Инвестиционные программы теплоснабжающей организации

Источник тепловой энергии (котельная)

- Наименование, адрес и балансовая принадлежность котельной

- Ситуационный план, принципиальная тепловая схема котельной с перечнем основного и вспомогательного оборудования

- Перечень приборов учёта на котельной

- Годовые отчеты хозяйственной деятельности за последние три года

- Установленная и располагаемая (по состоянию на конец отопительного сезона 2011-2012г.) тепловая мощность котельной, причины снижения располагаемой мощности (консервация оборудования и проч.)

- Часовой отпуск тепла с коллекторов котельной за период стояния температур наружного воздух близких к расчётным с указанием tнв (Гкал/ч)

- Удельный расход тепла на собственные нужды котельной (% от отпуска)

- Структура полезного отпуска тепловой энергии за период 2011-2012гг.

- Фактические расходы топлива по месяцам за период 2011-2012 гг.

- Вид топлива – основное, резервное, аварийное с указанием теплотворной его способности. Система топливоснабжения котельной (доставка, хранение и проч.)

- Расчетный и фактический график регулирования отпуска тепла (расход и температурный график)

- Применяемые срезки температурного графика и их обоснование

- Расчётный и фактический удельный расход сетевой воды, м3/Гкал

- Источники водоснабжения (городской водопровод, артезианские скважины (городские, территория станции), прочее

- Анализ качества исходной воды

- Характеристики основного и вспомогательного оборудования котельной, год ввода в эксплуатацию:

- котлы;

- сетевые насосы;

- баки-аккумуляторы;

- КПД котлов паспортный и фактический

- Дымовые трубы:

- материал

- высота Н, м

- диаметр D, м

- Данные по сроку ввода в эксплуатацию основного оборудования, остаточный парковый ресурс, дата последнего освидетельствования  при допуске в эксплуатацию после ремонтов; год продления  ресурса и мероприятия по продлению ресурса и т.д. в соответствии с требованиями  ПТЭ

- Данные по водоподготовительным установкам и способам обработки воды

- Электроснабжение и электротехнические устройства:

- наличие резервного ввода электроснабжения;

- установленная мощность токоприемников котельной, кВт

- наличие частотно-регулируемых приводов;

- Тип автоматики:

- по защите оборудования;

- по автоматическому регулированию;

- по контролю;

- по сигнализации и управлению технологическими процессами котельных;

- Параметры давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе на выводах из котельной, кгс/см2

- Расход на подпитку, м3/ч

- Результаты последних режимно-наладочных испытаний

- Статистика отказов на источнике, приводящих к снижению параметров теплоносителя за последние 5 лет

- Отчет по последнему энергетическому обследованию (энергоаудит котельной), выполненному не позднее чем за 5 лет до начала разработки схемы теплоснабжения

- Тарифы на тепловую энергию по группам потребителей. Динамика и структура тарифа на тепловую энергию за последние пять лет. Балансовая прибыль, принимаемая при установлении тарифов тепловую энергию. Размер платы за подключение к системе теплоснабжения

- Тарифы на все виды топлива за расчётный год

- Тариф на электрическую энергию за расчётный год

- Тариф на воду за расчётный год

- Фактическая калькуляции полной себестоимости производства и передачи тепловой энергии за последние три года, плановая калькуляция на 2013 год.

- Существующие программы перспективного развития котельной на 2013-2028 гг (вновь вводимые мощности, демонтируемые мощности и предлагаемые к выводу в холодный резерв).

- Существующие ограничения по выпуску тепловой мощности.

Тепловые сети

- Аварийные режимы работы тепловых сетей

- Суточные ведомости по режимам работы тепловых сетей в переходный период и за период минимальных температур наружного воздуха, близким к расчетной температуре

- Нормативные тепловые потери тепла при транспорте, включенные в тариф на транспорт

- Сверхнормативные потери тепла

- Данные по фактическим потерям тепла (при условии проведения испытаний) за последние три года

- Данные по диагностике тепловых сетей (при наличии)

- Данные коррозионного контроля тепловых сетей за последние 3-5 лет

- Фактическая калькуляции полной себестоимости передачи тепловой энергии за последние три года, плановая калькуляция на 2013 год

- Существующие утвержденные программы капремонтов, программы перспективного развития 2013-2028гг (новое строительство и реконструкция теплосетевых объектов);

- База данных по выданным техническим условиям на подключение к тепловым сетям

- Статистика отказов тепловых сетей (аварий, повреждений) на тепловых сетях и теплосетевых объектах за последние пять лет с указанием места и срока ликвидации

- Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей за последние 5 лет

- Краткое описание «узких» мест, проблемных участков в части гидравлических режимов, в части основных причин повреждаемости тепловых сетей

- Результаты последнего энергетического обследования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Результаты поверочного теплогидравлического расчёта существующего состояния систем централизованного теплоснабжения г.Гагрин

Теплогидравлические расчёты выполнялись по нормативным тепловым потерям.

П 1 Районная котельная №1

Таблица 55 – Источник

| Наименование источника | Районная котельная |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Номер источника | 1 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 115 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 115 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 42,6 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 35 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал | 42,4 |
| Давление в подающем тр-де, м | 77,6 |
| Давление в обратном тр-де, м | 35 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 25,27183 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2,88317 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 25,27183 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 2,88317 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 33,83442 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 66,6 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 588,1 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 693,8 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 3,9 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,9345 |

Таблица 56 – ЦТП

| Адрес | Наименование узла | Номер источника | Номер схемы подключения узла | Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Потери напора на шайбе ГВС, м | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Строителей, 8б | ЦТП №1 | 1 | 8 | 115 | 105 | 22,4 | 79,2 | 3,454 | 0,434 | 85,7 | 27,2 | 69,8 | 42,7 | 100,3 |
| ул. Строителей, 157 | ЦТП №9 | 1 | 8 | 115 | 105 | 28,1 | 63,9 | 2,745 | 0,474 | 71,2 | 31,4 | 72,0 | 40,6 | 81,0 |
| пер. Глинки,1 | ЦТП №2 | 1 | 8 | 115 | 105 | 23,1 | 38,8 | 1,691 | 0,127 | 40,5 | 24,1 | 68,3 | 44,2 | 49,2 |
| ул. Солнцева | ЦТП №5 | 1 | 8 | 115 | 105 | 16,6 | 64,9 | 2,798 | 0,326 | 69,6 | 19,7 | 66,1 | 46,4 | 82,2 |
| ул. Солнцева, 14 | ЦТП №4 | 1 | 8 | 115 | 105 | 15,4 | 75,4 | 3,252 | 0,243 | 78,8 | 19,3 | 65,9 | 46,6 | 95,0 |
| ул. Гагарина | ЦТП №3 | 1 | 8 | 115 | 105 | 9,2 | 93,7 | 4,022 | 0,451 | 100,5 | 15,6 | 64,0 | 48,4 | 117,9 |
| ул. П.Алексеева, 17 | ЦТП №6 | 1 | 8 | 115 | 105 | 11,9 | 86,8 | 3,743 | 0,460 | 93,8 | 15,9 | 64,2 | 48,3 | 109,1 |
| ул. Мелиоративная, 7 | ЦТП №7 | 1 | 8 | 115 | 105 | 30,5 | 39,3 | 1,679 | 0,208 | 42,1 | 31,7 | 72,1 | 40,4 | 49,2 |
| пер. Пионерский | ЦТП №8 | 1 | 8 | 115 | 105 | 25,5 | 31,2 | 1,313 | 0,161 | 33,4 | 26,2 | 69,4 | 43,1 | 39,2 |

Таблица 57 – Потребители

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Расчетный располагаемый напор в СО, м | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расчетный коэффициент смешения | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дом творчества | 2 | 105 | 0,1916 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 14,7 | 0,37 | 4,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 8,4 | 63,6 | 55,2 |
|  | ЦТП №8 | 26 | 95 | 0 | 0,087575 | 0,17515 | 95 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,6 | 0,6 | 2,2 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №7 | 26 | 105 | 0 | 0,112941 | 0,225882 | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,1 | 0,8 | 2,9 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №6 | 26 | 95 | 0 | 0,249981 | 0,499962 | 95 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | 1,8 | 6,4 | 25,0 | 50,0 | 25,0 |
|  | ЦТП №5 | 26 | 105 | 0 | 0,176808 | 0,353616 | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 3,2 | 1,3 | 4,5 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №4 | 26 | 105 | 0 | 0,131971 | 0,263941 | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 2,4 | 1,0 | 3,4 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №3 | 26 | 95 | 0 | 0,244935 | 0,48987 | 95 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,5 | 1,8 | 6,2 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №1 | 26 | 95 | 0 | 0,235233 | 0,470465 | 95 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 4,3 | 1,7 | 6,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №2 | 26 | 95 | 0 | 0,068999 | 0,137998 | 95 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 1,3 | 0,5 | 1,8 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
| Воинский проезд, 2 | Жилой дом | 4 | 115 | 0,041868 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1,1 | 1,4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 32,4 | 72,5 | 40,1 |
| Воинский проезд, 4 | Общежитие | 4 | 115 | 0,097334 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 33,7 | 73,1 | 39,4 |
| Воинский проезд, 6 | Жилой дом | 4 | 115 | 0,041868 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 32,6 | 72,6 | 40,0 |
| Центральная площадь | Казанский храм | 4 | 105 | 0,117905 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2,9 | 1,0 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| пер. Глинки, 1 | Д/с им.Гагарина | 2 | 105 | 0,244 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,5 | 0,38 | 6,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 20,4 | 67,0 | 46,6 |
| пер. Мелиоративный, 10 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,002741 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,82 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 30,1 | 71,9 | 41,8 |
| пер. Мелиоративный, 15 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,153536 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3,7 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 30,3 | 72,0 | 41,7 |
| пер. Мелиоративный, 17 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,006117 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 30,3 | 72,0 | 41,7 |
| пер. Мелиоративный, 4 | Жилой дом/ Магазин | 4 | 105 | 0,170502 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 4,1 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 30,2 | 71,9 | 41,7 |
| пер. Мелиоративный, 6 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,156444 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3,8 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 30,0 | 71,8 | 41,8 |
| пер. Мелиоративный, 8 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,08919 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2,2 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 29,9 | 71,8 | 41,9 |
| пер. Пионерский, 12 | Жилой дом/ Магазины | 2 | 105 | 0,417317 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 21,6 | 0,38 | 10,3 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 25,5 | 69,4 | 43,9 |
| пер. Пионерский, 14 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,311888 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 18,8 | 0,37 | 7,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 24,9 | 69,0 | 44,2 |
| пер. Пионерский, 16 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,696066 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 27,9 | 0,39 | 17,1 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 18,5 | 67,8 | 49,3 |
| пер. Пионерский, 18 | Автоколонна | 2 | 105 | 0,56 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 24,9 | 0,39 | 13,7 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 23,0 | 68,3 | 45,3 |
| пер. Пионерский, 18 | Учебный корпус школы-интерната | 2 | 105 | 0,183301 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 14,5 | 0,35 | 4,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 19,5 | 68,3 | 48,8 |
| пер. Пионерский, 18 | Прачечная/ Хоз.двор | 2 | 105 | 0,029348 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 5,8 | 0,36 | 0,7 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 21,0 | 69,1 | 48,0 |
| пер. Пионерский, 18 | Столовая | 2 | 105 | 0,036214 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 6,5 | 0,33 | 0,9 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 19,8 | 68,5 | 48,6 |
| пер. Пионерский, 18 | Общежитие школы-интерната | 2 | 105 | 0,188685 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 14,6 | 0,37 | 4,7 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 19,8 | 68,4 | 48,6 |
| пер. Пионерский, 18/2 | Теплица школы-интерната | 2 | 105 | 0,014034 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 4,4 | 0,14 | 0,4 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 24,9 | 69,0 | 44,2 |
| проезд МСО | Жилой дом | 4 | 105 | 0,103143 |  |  | 105 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд МСО | Жилой дом | 4 | 105 | 0,103143 |  |  | 105 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд Промышленный, 1 | Объекты ДСПМК | 4 | 115 |  |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд Промышленный, 1 | Административное здание | 4 | 115 | 0,02637 |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд Промышленный, 1 | Жилой дом | 4 | 115 | 0,0095 |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд Промышленный, 2 | Проходная | 4 | 115 |  |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд Промышленный, 2 | Мастерские | 4 | 115 |  |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проезд Промышленный, 2 | Административный корпус | 4 | 115 |  |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 1 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,327 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 19,1 | 0,39 | 8,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,1 | 63,4 | 55,3 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 2 | Жилой дом/ Магазины | 2 | 105 | 0,031121 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 6,3 | 0,21 | 0,9 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 7,9 | 63,3 | 55,4 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 3 | Жилой дом/ Офис "Билайн" | 2 | 105 | 0,243176 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,4 | 0,39 | 5,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 8,8 | 63,8 | 55,0 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 7 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,244172 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,5 | 0,38 | 6,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 13,9 | 65,1 | 51,2 |
| ул. 26 Бакинских комиссаров, 9 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,2333 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,1 | 0,38 | 5,7 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 14,5 | 65,4 | 50,9 |
| ул. Гагарина, 21 | Жилой дом/ Магазины | 2 | 105 | 0,054827 |  |  | 95 | 1 | 1 | 8,9 | 0,31 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,5 | 60,4 | 55,9 |
| ул. Гагарина, 23 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,04322 |  |  | 95 | 0,5 | 1 | 9,7 | 0,24 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 4,3 | 60,3 | 56,0 |
| ул. Гагарина, 25 | Жилой дом/ Магазины/ Аптека | 2 | 105 | 0,042308 |  |  | 95 | 0,3 | 2 | 11,3 | 0,15 | 1,3 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 3,9 | 60,1 | 56,2 |
| ул. Гагарина, 27 | Универмаг | 2 | 105 | 0,145 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 13,2 | 0,29 | 3,8 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 5,1 | 60,7 | 55,6 |
| ул. Гагарина, 27а | Магазин "Модные мелочи" | 2 | 105 | 0,005059 |  |  | 95 | 0,3 | 1 | 4,0 | 0,11 | 0,2 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 60,1 | 56,1 |
| ул. Гагарина, 29 | Магазин ООО "Лесконторг" | 4 | 105 | 0,017447 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,4 | 1,0 | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 14,1 | 65,2 | 51,1 |
| ул. Гагарина, 31 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,16204 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3,9 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 13,5 | 64,9 | 51,4 |
| ул. Гагарина, 33/1 | Жилой дом/ Магазины/ Аптека | 4 | 105 | 0,175188 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 4,3 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 14,2 | 65,2 | 51,1 |
| ул. Гагарина, 35 | Кинотеатр "Космос" | 2 | 105 | 0,113552 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 11,4 | 0,36 | 2,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 37 | Пенс.фонд/ Соц.защита/ ЦСО/ ФСНК | 2 | 105 | 0,074836 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,2 | 0,35 | 1,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 13,7 | 65,0 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 39 | Общепит | 2 | 105 | 0,044701 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 7,3 | 0,31 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 41 | Жилой дом/ Аптека | 2 | 105 | 0,338855 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 19,6 | 0,37 | 8,4 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 13,8 | 65,0 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 43а | Жилой дом | 2 | 105 | 0,079392 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,6 | 0,32 | 2,0 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 44 | Военкомат | 4 | 105 | 0,039701 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,96 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 13,7 | 65,0 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 44/1 | Гараж Военкомата | 4 | 105 |  |  |  | 105 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Гагарина, 46 | Сбербанк | 4 | 105 | 0,011324 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,3 | 1,0 | 0,95 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 46/1 | Гаражи Сбербанка | 4 | 105 | 0,012627 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,3 | 1,0 | 0,96 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. Гагарина, 47,45,43 | ПТУ №8 (Корпуса №1,2,3) | 2 | 105 | 0,184 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 14,6 | 0,33 | 4,7 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 12,1 | 64,2 | 52,1 |
| ул. Гагарина, 48 | Столовая | 4 | 105 | 0,046063 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,1 | 1,0 | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 13,9 | 65,1 | 51,2 |
| ул. Гагарина, 50 | Магазин | 4 | 105 | 0,009901 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,2 | 1,0 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 14,0 | 65,1 | 51,2 |
| ул. Гагарина, 52 | Адм. здание | 4 | 105 | 0,042808 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | 65,2 | 51,2 |
| ул. Гагарина, 54 | Магазин "Мясопродукты" | 4 | 105 | 0,012984 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,3 | 1,0 | 0,93 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 14,0 | 65,2 | 51,2 |
| ул. Гагарина, 58 | Гостиница "Восток" | 2 | 105 | 0,189736 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 14,7 | 0,35 | 4,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 9,0 | 63,9 | 54,9 |
| ул. Гагарина, 60 | Магазин/ Зал тяжёлой отлетики | 2 | 105 | 0,042444 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 7,2 | 0,28 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 9,1 | 63,9 | 54,8 |
| ул. Гагарина, 60 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,301182 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 18,4 | 0,38 | 7,4 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 9,1 | 63,9 | 54,8 |
| ул. Гагарина, 64 | Кинозал "Комсомолец" | 2 | 105 | 0,221 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 15,8 | 0,37 | 5,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 7,8 | 63,3 | 55,5 |
| ул. Гагарина, 64 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,334494 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 19,4 | 0,37 | 8,3 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 7,3 | 63,0 | 55,7 |
| ул. Гагарина, 66 | Жилой дом/ ООО "Чайка" | 2 | 105 | 0,558865 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 25,3 | 0,35 | 14,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 6,9 | 62,8 | 55,9 |
| ул. Гагарина, 66 | Ювелирная мастерская/ ООО "Чайка" | 2 | 105 | 0,020898 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 5,1 | 0,25 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 6,9 | 62,8 | 55,9 |
| ул. Гагарина, 67 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,008151 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 3,3 | 0,16 | 0,2 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 25,5 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 68 | Д/с "Звездочка" | 2 | 105 | 0,22 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 15,9 | 0,34 | 5,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 6,8 | 62,8 | 56,0 |
| ул. Гагарина, 69 | Музей детских лет Ю.А.Гагарина | 4 | 105 | 0,003673 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,96 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 71 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,002 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 73 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,002094 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,88 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 74 | Дом космонавтов | 2 | 105 | 0,044099 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 7,4 | 0,25 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 74а | Дом родителей | 2 | 105 | 0,00596 |  |  | 95 | 1,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0,2 | 1,5 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 75 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,002414 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,85 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 76 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,004088 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,85 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 77 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,005173 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,0 | 0,89 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 78 | Хоз.блок | 2 | 105 | 0,038539 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 7,3 | 0,11 | 1,2 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 25,3 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 79 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,011333 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 25,4 | 69,3 | 43,9 |
| ул. Гагарина, 87 | Теплица | 2 | 105 | 0,076 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,5 | 0,3 | 2,0 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 21,3 | 69,2 | 47,9 |
| ул. Гагарина, 87 | Школа №4 | 2 | 105 | 0,444432 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 22,4 | 0,37 | 11,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 21,3 | 69,2 | 47,9 |
| ул. Ленина, 1 | Адм. здание МУП "Гагаринтур"/ "София" | 2 | 105 | 0,007853 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 3,4 | 0,06 | 0,3 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 7,9 | 63,3 | 55,4 |
| ул. Ленина, 2 | Библиотека | 4 | 105 | 0,061436 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,5 | 1,0 | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. Ленина, 4 | Статистика/ Гос.страх | 4 | 105 | 0,070423 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,7 | 1,0 | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 13,7 | 65,0 | 51,3 |
| ул. Ленина, 5 | Учебное заведение Рос.НОУ | 2 | 105 | 0,031633 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 6,1 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 7,8 | 63,2 | 55,5 |
| ул. Ленина, 7 | РУС "Центр-телеком" | 2 | 105 | 0,088693 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 10,3 | 0,3 | 2,3 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 6,6 | 62,7 | 56,1 |
| ул. Ленина, 9 | РУС "Центр-телеком" | 2 | 105 | 0,035821 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 6,5 | 0,31 | 0,9 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 6,9 | 62,8 | 55,9 |
| ул. Ленинградская наб., 11 | Магазин/ Мастерская/ проч. | 2 | 105 | 0,025629 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 5,4 | 0,36 | 0,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 7,3 | 63,0 | 55,7 |
| ул. Ленинградская наб., 11/1 | Общежитие | 2 | 105 | 0,246076 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,7 | 0,37 | 6,1 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 7,2 | 63,0 | 55,8 |
| ул. Ленинградская наб., 11/2 | Общежитие | 2 | 105 | 0,282978 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,8 | 0,38 | 7,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,7 | 63,2 | 55,5 |
| ул. Ленинградская наб., 18а | Жилой дом | 2 | 105 | 0,417219 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 21,7 | 0,37 | 10,4 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 7,2 | 62,9 | 55,8 |
| ул. Ленинградская наб., 4 | Магазин "Магнит" | 2 | 105 | 0,028981 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 5,7 | 0,37 | 0,7 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 8,8 | 63,7 | 55,0 |
| ул. Ленинградская наб., 4 | Жилой дом/ Налоговая инспекция/ Мигр.служба | 2 | 105 | 0,362126 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 20,1 | 0,38 | 8,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 8,7 | 63,7 | 55,0 |
| ул. Ленинсградская наб., 19 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,677581 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 27,9 | 0,35 | 17,1 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 14,9 | 64,1 | 49,1 |
| ул. Матросова | Д/с "Солнышко" | 2 | 105 | 0,116 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 11,6 | 0,34 | 2,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 12,7 | 64,5 | 51,8 |
| ул. Матросова, 1 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,130772 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 12,1 | 0,39 | 3,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 9,0 | 63,8 | 54,9 |
| ул. Матросова, 11 | Сбербанк | 2 | 105 | 0,010851 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 4,0 | 0,05 | 0,4 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 12,7 | 64,1 | 51,4 |
| ул. Матросова, 11 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,18955 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 14,8 | 0,33 | 4,8 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 14,3 | 64,9 | 50,6 |
| ул. Матросова, 15 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,219203 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 15,7 | 0,38 | 5,4 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 12,3 | 63,9 | 51,6 |
| ул. Матросова, 17 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,242921 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,5 | 0,37 | 6,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 13,5 | 64,5 | 51,0 |
| ул. Матросова, 19 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,458878 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 22,6 | 0,38 | 11,3 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 15,0 | 65,2 | 50,3 |
| ул. Матросова, 21 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,134742 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 12,4 | 0,35 | 3,4 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 14,2 | 64,8 | 50,7 |
| ул. Матросова, 3 | Жилой дом/ ЗАГС/ Комната несовершеннолетних | 2 | 105 | 0,392626 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 20,9 | 0,39 | 9,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 8,5 | 63,6 | 55,1 |
| ул. Матросова, 9 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,116387 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 11,5 | 0,35 | 2,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. Мелиоративная, 10 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,163 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 13,7 | 0,34 | 4,1 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 27,5 | 70,6 | 43,1 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Мастерские | 4 | 115 | 0,090967 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1,9 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 32,2 | 72,4 | 40,2 |
| ул. Мелиоративная, 11 | КПП | 4 | 115 | 0,003071 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,1 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 32,3 | 72,4 | 40,1 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Гараж озеленения | 4 | 115 | 0,023917 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,6 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 32,2 | 72,4 | 40,2 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Административное здание | 4 | 115 | 0,027448 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,6 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 32,2 | 72,4 | 40,2 |
| ул. Мелиоративная, 11 | Административное здание | 4 | 115 | 0,010616 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,2 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 32,2 | 72,4 | 40,2 |
| ул. Мелиоративная, 12 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,153562 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 13,1 | 0,37 | 3,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 27,0 | 70,3 | 43,3 |
| ул. Мелиоративная, 14 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,072426 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,1 | 0,34 | 1,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 27,3 | 70,5 | 43,2 |
| ул. Мелиоративная, 16 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,075133 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,2 | 0,36 | 1,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 27,5 | 70,6 | 43,1 |
| ул. Мелиоративная, 18 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,075117 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,4 | 0,32 | 1,9 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 27,3 | 70,5 | 43,2 |
| ул. Мелиоративная, 20 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,116 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 11,5 | 0,35 | 2,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 26,5 | 70,1 | 43,6 |
| ул. Мелиоративная, 22 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,071592 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,1 | 0,34 | 1,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 25,7 | 69,7 | 44,0 |
| ул. Мелиоративная, 24 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,069352 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,1 | 0,31 | 1,8 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 25,4 | 69,5 | 44,1 |
| ул. Мелиоративная, 3 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,072885 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,8 | 1,0 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 29,9 | 71,8 | 41,9 |
| ул. Мелиоративная, 4 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,103013 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 10,8 | 0,36 | 2,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 27,6 | 70,6 | 43,0 |
| ул. Мелиоративная, 4а | Магазин "Радуга" | 2 | 105 | 0,002692 |  |  | 95 | 1,5 | 0 | 3,0 | 0 | 0,1 | 1,6 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 27,6 | 70,6 | 43,0 |
| ул. Мелиоративная, 5 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,07438 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,8 | 1,0 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 30,0 | 71,8 | 41,8 |
| ул. Мелиоративная, 6 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,099722 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 10,6 | 0,38 | 2,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 28,5 | 71,1 | 42,6 |
| ул. Мелиоративная, 8 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,102334 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 10,7 | 0,38 | 2,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 29,0 | 71,3 | 42,3 |
| ул. Молодёжная | Гаражи | 4 | 115 |  |  |  | 115 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Молодёжная, 11 | Швейное про-во "Золотое руно" | 4 | 115 | 0,08768 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2,0 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 32,4 | 72,5 | 40,1 |
| ул. Молодёжная, 11 | Общежитие | 4 | 115 | 0,075923 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1,7 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 32,5 | 72,5 | 40,0 |
| ул. Молодежная, 3 | Производственный цех | 4 | 115 | 0,034527 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,8 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 32,4 | 72,5 | 40,1 |
| ул. Молодежная, 3 | Производственный корпус | 4 | 115 | 0,098702 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2,4 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 32,2 | 72,4 | 40,2 |
| ул. Молодежная, 3с10 | Здание АБК | 4 | 115 | 0,043083 |  |  | 115 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1,0 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 32,4 | 72,5 | 40,1 |
| ул. П.Алексеева, 1 | Жилой дом/ Магазин | 4 | 105 | 0,119699 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2,9 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 14,5 | 65,4 | 50,9 |
| ул. П.Алексеева, 10 | Жилой дом/ Магазин "Мясная лавка"/ Хлеб | 2 | 105 | 0,256037 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,0 | 0,36 | 6,4 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 13,7 | 64,6 | 50,9 |
| ул. П.Алексеева, 11 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,057723 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,4 | 1,0 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 14,3 | 65,3 | 51,0 |
| ул. П.Алексеева, 12 | Жилой дом/ Магазины/ Молочная кухня | 2 | 105 | 0,270076 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,5 | 0,37 | 6,7 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 15,2 | 65,4 | 50,1 |
| ул. П.Алексеева, 15 | Жилой дом/ Стоматология/ Магазин | 2 | 105 | 1,02905 |  |  | 95 | 1,5 | 7 | 33,9 | 0,38 | 25,3 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 25,3 | 11,1 | 63,7 | 52,6 |
| ул. П.Алексеева, 17 | ОГБУЗ ЦРБ Поликлиника | 2 | 105 | 0,122176 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 11,7 | 0,38 | 3,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 11,4 | 63,9 | 52,4 |
| ул. П.Алексеева, 2 | Школа №2 | 2 | 105 | 0,1450215 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 13,0 | 0,32 | 3,7 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 13,8 | 65,1 | 51,3 |
| ул. П.Алексеева, 2 | Школа №2 | 4 | 105 | 0,1450215 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 15,0 | 65,6 | 50,7 |
| ул. П.Алексеева, 3 | Жилой дом/ Магазин | 4 | 105 | 0,102139 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 14,5 | 65,4 | 50,9 |
| ул. П.Алексеева, 3а | Фотосервис | 4 | 105 | 0,002028 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1,0 | 0,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 65,5 | 50,8 |
| ул. П.Алексеева, 4 | Типография | 4 | 105 | 0,103692 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 15,1 | 65,7 | 50,6 |
| ул. П.Алексеева, 5 | Жилой дом/ Магазин | 4 | 105 | 0,157596 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 3,8 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 14,3 | 65,3 | 51,0 |
| ул. П.Алексеева, 6 | Жилой дом/ Мастерская по рем. обуви | 4 | 105 | 0,222039 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 5,4 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 14,5 | 65,4 | 50,9 |
| ул. П.Алексеева, 7 | Жилой дом/ МУП "УЖКХ и С"/ Парикхмахерская | 4 | 105 | 0,439341 |  |  | 105 | 5 | 0 | 0,0 | 0 | 10,7 | 1,0 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 12,0 | 64,2 | 52,2 |
| ул. П.Алексеева, 8 | Жилой дом/ Адм.здание | 2 | 105 | 0,244129 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,7 | 0,35 | 6,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 10,3 | 62,9 | 52,6 |
| ул. П.Алексеева, 9 | Химчистка | 4 | 105 | 0,032176 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 0,8 | 1,0 | 0,96 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 14,2 | 65,3 | 51,0 |
| ул. П.Алексеева, 9 | Склад/ Гаражи | 2 | 105 | 0,100028 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 10,5 | 0,39 | 2,4 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 10,8 | 63,6 | 52,7 |
| ул. П.Алексеева, 9 | Морг | 2 | 105 | 0,009 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 3,7 | 0,01 | 0,3 | 1,4 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 10,6 | 63,4 | 52,9 |
| ул. Первомайский проезд, 4а | Жилой дом | 4 | 105 | 0,09643 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2,3 | 1,0 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 27,6 | 70,6 | 43,0 |
| ул. Первомайский проезд, 5 | Жилой дом | 4 | 105 | 0,06066 |  |  | 105 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 1,5 | 1,0 | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 25,5 | 69,6 | 44,1 |
| ул. Солнцева, 11 | ТСЖ "Мурманск" | 2 | 105 | 0,425616 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 21,9 | 0,37 | 10,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 17,4 | 65,5 | 48,0 |
| ул. Строителей | Магазин | 2 | 105 | 0,012426 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 3,9 | 0,24 | 0,3 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 23,9 | 69,8 | 45,9 |
| ул. Строителей, 151а к2 | Административное здание | 2 | 105 | 0,014581 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 4,5 | 0,11 | 0,4 | 1,3 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 27,9 | 71,8 | 43,9 |
| ул. Строителей, 151а к2 | Административное здание зем. кадастр | 2 | 105 | 0,018851 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 5,1 | 0,12 | 0,6 | 1,2 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 27,9 | 71,8 | 43,9 |
| ул. Строителей, 151а/1 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,426695 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 22,5 | 0,3 | 11,2 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 27,9 | 71,8 | 43,9 |
| ул. Строителей, 155 | Кафе №3 | 2 | 105 | 0,050116 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 7,9 | 0,25 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 27,6 | 71,6 | 44,0 |
| ул. Строителей, 157 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,320352 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 18,9 | 0,39 | 7,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 28,1 | 71,9 | 43,8 |
| ул. Строителей, 159 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,266476 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,4 | 0,37 | 6,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 22,6 | 69,1 | 46,5 |
| ул. Строителей, 161 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,254439 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,0 | 0,36 | 6,3 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 23,2 | 69,4 | 46,2 |
| ул. Строителей, 161а | Аптека | 2 | 105 | 0,041749 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 7,2 | 0,24 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 23,2 | 69,4 | 46,2 |
| ул. Строителей, 163 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,265061 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,3 | 0,37 | 6,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 22,5 | 69,1 | 46,6 |
| ул. Строителей, 163а | Жилой дом | 2 | 105 | 0,251494 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,8 | 0,37 | 6,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 22,2 | 68,9 | 46,7 |
| ул. Строителей, 165 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,276215 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,6 | 0,38 | 6,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 23,0 | 69,3 | 46,4 |
| ул. Строителей, 165а | Жилой дом | 2 | 105 | 0,250138 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,8 | 0,38 | 6,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 22,3 | 69,0 | 46,7 |
| ул. Строителей, 167 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,303728 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 18,4 | 0,38 | 7,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 23,3 | 69,5 | 46,2 |
| ул. Строителей, 167а | Жилой дом | 2 | 105 | 0,276234 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,6 | 0,38 | 6,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 28,1 | 71,9 | 43,8 |
| ул. Строителей, 169 | Общежитие | 2 | 105 | 0,079551 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 9,5 | 0,35 | 2,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 23,8 | 69,7 | 45,9 |
| ул. Строителей, 173 | Д/с "Петушок" | 2 | 105 | 0,121 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 11,8 | 0,35 | 3,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 23,1 | 69,4 | 46,3 |
| ул. Строителей, 28 | Жилой дом/ Магазины/ Детская консультация | 2 | 105 | 0,705373 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 28,0 | 0,39 | 17,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 10,4 | 63,4 | 52,9 |
| ул. Строителей, 42 | Баня | 2 | 105 | 0,143195 |  |  | 95 | 1,5 | 3 | 13,2 | 0,28 | 3,8 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 16,5 | 66,0 | 49,5 |
| ул. Строителей, 44 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,293551 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 18,1 | 0,39 | 7,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 16,2 | 65,8 | 49,7 |
| ул. Строителей, 44а | Магазин "Мебель-интерьер" | 2 | 105 | 0,047 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 7,3 | 0,34 | 1,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 15,7 | 65,6 | 49,9 |
| ул. Строителей, 46 | Жилой дом/ Магазин "Перекрёсток" | 2 | 105 | 0,311173 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 18,8 | 0,35 | 7,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 14,1 | 64,8 | 50,7 |
| ул. Строителей, 48 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,441695 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 22,4 | 0,36 | 11,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 14,1 | 63,8 | 49,7 |
| ул. Строителей, 50 | Жилой дом/ Кабинеты СОГУ "Яуза" | 2 | 105 | 0,318425 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 19,0 | 0,37 | 7,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 15,4 | 64,4 | 49,1 |
| ул. Строителей, 74 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,790497 |  |  | 95 | 1,5 | 7 | 29,6 | 0,39 | 19,3 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 19,3 | 18,9 | 68,0 | 49,1 |
| ул. Строителей, 76 | Автосервис | 2 | 105 | 0,115812 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 11,4 | 0,38 | 2,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 22,4 | 69,7 | 47,4 |
| ул. Строителей, 78 | Д/с "Снежинка" | 2 | 105 | 0,23 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,0 | 0,39 | 5,6 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 22,4 | 69,7 | 47,3 |
| ул. Строителей, 80 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,562845 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 25,0 | 0,39 | 13,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 21,4 | 69,2 | 47,9 |
| ул. Строителей, 82 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,236573 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,3 | 0,38 | 5,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 20,5 | 68,8 | 48,3 |
| ул. Строителей, 84 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,240244 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,5 | 0,37 | 6,0 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 20,3 | 68,7 | 48,4 |
| ул. Строителей, 86 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,233051 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,2 | 0,37 | 5,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 20,3 | 68,7 | 48,4 |
| ул. Стройотрядовская | ОГБУЗ ЦРБ Инфекционное отделение | 2 | 105 |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Стройотрядовская | ОГБУЗ ЦРБ Главный корпус/ Инф./ Прач. | 2 | 105 | 0,256 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,9 | 0,38 | 6,3 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 10,0 | 63,1 | 53,2 |
| ул. Стройотрядовская | ОГБУЗ ЦРБ Бухгалтерия | 2 | 105 | 0,027903 |  |  | 95 | 1,5 | 1 | 5,7 | 0,33 | 0,7 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 6,3 | 61,3 | 55,0 |
| ул. Стройотрядовская | ОГБУЗ ЦРБ Главный корпус | 2 | 105 |  |  |  | 95 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Стройотрядовская, 10 | Жилой дом/ Архив | 2 | 105 | 0,576951 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 25,3 | 0,39 | 14,1 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 8,3 | 62,3 | 54,0 |
| ул. Стройотрядовская, 4 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,289907 |  |  | 95 | 1,5 | 5 | 18,1 | 0,36 | 7,2 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 4,5 | 60,4 | 55,9 |
| ул. Стройотрядовская, 4а | Жилой дом | 2 | 105 | 0,2755 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 17,6 | 0,37 | 6,8 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 5,3 | 60,8 | 55,5 |
| ул. Стройотрядовская, 5 | Адм. здание ООО "Индустрия" | 2 | 105 | 0,053563 |  |  | 95 | 1 | 1 | 8,8 | 0,32 | 1,4 | 1,1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 4,5 | 60,4 | 55,9 |
| ул. Стройотрядовская, 6 | ОГБУЗ ЦРБ Детское отделение | 2 | 105 | 0,099185 |  |  | 95 | 1,5 | 2 | 10,7 | 0,35 | 2,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 6,8 | 61,5 | 54,7 |
| ул. Стройотрядовская, 8 | Жилой дом/ Женская консультация | 2 | 105 | 0,568176 |  |  | 95 | 1,5 | 6 | 25,2 | 0,39 | 13,9 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 10,4 | 63,4 | 52,9 |
| ул.Солнцева, 16/ 26 Б.комиссар | Жилой дом/ Магазин "Шанс" | 2 | 105 | 0,243406 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 16,6 | 0,36 | 6,1 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 14,6 | 65,1 | 50,4 |
| ул.Солнцева, 5 | Жилой дом | 2 | 105 | 0,227084 |  |  | 95 | 1,5 | 4 | 15,9 | 0,39 | 5,5 | 1,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 14,8 | 65,2 | 50,3 |

Таблица 58 – Обобщенный потребитель

| Адрес | Наименование узла | Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч | Располагаемый напоp, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты в/ч 29523 | 25,3 | 37,4 | 75,0 | 37,6 |
| ул. Мелиоративная, 17 | "Гагаринижсельстрой" | 8,5 | 31,4 | 72,0 | 40,6 |
|  | Объекты 416 автобаза | 13,293413 | 33,3 | 72,9 | 39,7 |
|  | Объекты "Гагаринжилстрой" и МСО | 11 | 40,3 | 76,4 | 36,1 |
|  | Объекты ЗАО "ДСПМК" | 15 | 39,6 | 76,1 | 36,5 |

Рисунок 36 – График падения температуры до потребителя, находящегося в самых неблагоприятных условиях, – Жилой дом по пер. Мелиоративный, 10

Рисунок 37 – Пьезометрический график до определяющего потребителя – Жилой дом по ул. Гагарина, 25

П 2 Котельная №2 (ул. Бахтина)

Таблица 59 – Источник

| Наименование источника | Блочно-модульная котельная №2 |
| --- | --- |
| Адрес | ул. Бахтина |
| Номер источника | 2 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 95 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 95 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 22,6 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 25 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал | 10,34 |
| Давление в подающем тр-де, м | 47,6 |
| Давление в обратном тр-де, м | 25 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 6,85348 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,45211 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 6,85348 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,45211 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 7,80446 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 67,6 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 276,5 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 283,9 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 0,6 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,35109 |

Таблица 60 – ЦТП

| Адрес | Наименование узла | Номер источника | Номер схемы подключения узла | Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Потери напора на шайбе ГВС, м | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Бахтина, 3 | ЦТП №13 | 2 | 8 | 95 | 95 | 17,6 | 276,6 | 6,854 | 0,452 | 283,9 | 19,9 | 46,2 | 26,4 | 276,5 |

Таблица 61 – Потребители

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦТП №13 | 26 | 0 | 0,2942995 |  | 0,0 | 0 | 0 | 5,351 | 2,14 | 7,5 | 20,0 | 40,0 | 20,0 |
| Смоленская набережная, 26 | Жилой дом | 4 | 0,080056 |  | 18 | 3,2 | 1 | 0,97 | 0 | 0 | 3,2 | 6,0 | 40,4 | 34,4 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ | Автовокзал | 4 | 0,159 |  | 16 | 6,4 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 6,4 | 13,7 | 44,3 | 30,6 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 | Жилой дом/ Магазин | 4 | 0,168 |  | 18 | 6,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,7 | 14,6 | 44,7 | 30,1 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 | Магазин | 4 | 0,02665 |  | 18 | 1,1 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 1,1 | 13,8 | 44,3 | 30,5 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 12/2 | Жилой дом | 4 | 0,122169 |  | 18 | 4,9 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 4,9 | 13,7 | 44,3 | 30,6 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 2/1 | Жилой дом/ Аптека | 4 | 0,19424 |  | 18 | 7,8 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 7,8 | 15,1 | 45,0 | 29,9 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 4 | Жилой дом | 4 | 0,163079 |  | 18 | 6,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,5 | 15,9 | 45,4 | 29,5 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 6 | Жилой дом | 4 | 0,141576 |  | 18 | 5,7 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 5,7 | 15,5 | 45,2 | 29,7 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 7 | Ж/д вокзал | 4 | 0,088218 |  | 16 | 3,5 | 1 | 0,97 | 0 | 0 | 3,5 | 14,1 | 44,5 | 30,4 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | Жилой дом (ввод 50мм) | 4 | 0,02050708 |  | 18 | 0,8 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 0,8 | 15,6 | 45,2 | 29,6 |
| ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | Жилой дом (ввод 70мм) | 4 | 0,02870992 |  | 18 | 1,1 | 1 | 0,97 | 0 | 0 | 1,1 | 15,6 | 45,2 | 29,6 |
| ул. Бахтина, 10 | Жилой дом | 4 | 0,056343 |  | 18 | 2,3 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 2,3 | 15,4 | 45,1 | 29,8 |
| ул. Бахтина, 11 | Жилой дом | 4 | 0,058671 |  | 18 | 2,3 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 2,3 | 16,4 | 45,6 | 29,2 |
| ул. Бахтина, 11а | СДЮСШОР/ Зал борьбы | 4 | 0,076428 |  | 16 | 3,1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,1 | 15,4 | 45,1 | 29,8 |
| ул. Бахтина, 12 | Жилой дом | 4 | 0,08241 |  | 18 | 3,3 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 3,3 | 15,0 | 44,9 | 29,9 |
| ул. Бахтина, 3 | Жилой дом/ Магазин | 4 | 0,064769 |  | 18 | 2,6 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 2,6 | 16,1 | 45,5 | 29,4 |
| ул. Бахтина, 4 | Жилой дом | 4 | 0,055549 |  | 18 | 2,2 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 2,2 | 15,2 | 45,0 | 29,9 |
| ул. Бахтина, 4а | Д/с "Колокольчик" | 4 | 0,088367 |  | 20 | 3,5 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 3,5 | 15,3 | 45,1 | 29,8 |
| ул. Бахтина, 5 | Торговый центр | 4 | 0,060489 |  | 15 | 2,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,4 | 16,5 | 45,7 | 29,2 |
| ул. Бахтина, 6 | Жилой дом | 4 | 0,057217 |  | 18 | 2,3 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 2,3 | 14,6 | 44,7 | 30,1 |
| ул. Бахтина, 7 | Жилой дом/ Стоматогия | 4 | 0,061048 |  | 18 | 2,4 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 2,4 | 16,7 | 45,8 | 29,1 |
| ул. Бахтина, 7а | Жилой дом | 4 | 0,059478 |  | 18 | 2,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,4 | 17,2 | 46,0 | 28,8 |
| ул. Бахтина, 8 | Неврологич. отделение | 4 | 0,012518 |  | 18 | 0,5 | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 0,5 | 14,1 | 44,5 | 30,4 |
| ул. Бахтина, 8а | Средняя школа №3 | 4 | 0,328894 |  | 16 | 13,2 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 13,2 | 14,3 | 44,6 | 30,3 |
| ул. Бахтина, 9 | Жилой дом/ Магазин | 4 | 0,0585 |  | 18 | 2,3 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 2,3 | 16,5 | 45,7 | 29,2 |
| ул. Бахтина, 9а | Магазин | 4 | 0,024239 |  | 15 | 1,0 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 1,0 | 16,6 | 45,7 | 29,1 |
| ул. Гагарина, 10/1 | Общежитие/ Магазин "Светлана" | 4 | 0,415747 |  | 18 | 16,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16,6 | 8,4 | 41,6 | 33,2 |
| ул. Гагарина, 10/2 | Общежитие | 4 | 0,414128 |  | 18 | 16,6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16,6 | 6,5 | 40,7 | 34,1 |
| ул. Гагарина, 10/3 | Общежитие/ Сбербанк | 4 | 0,471199 |  | 18 | 18,8 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 18,8 | 5,1 | 40,0 | 34,9 |
| ул. Гагарина, 10а | Магазин "Городок" | 4 | 0,002433 |  | 15 | 0,1 | 1 | 0,86 | 0 | 0 | 0,1 | 11,0 | 42,9 | 31,9 |
| ул. Гагарина, 11 | Жилой дом | 4 | 0,474597 |  | 18 | 19,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19,0 | 14,2 | 44,5 | 30,3 |
| ул. Гагарина, 13 | Жилой дом | 4 | 0,237829 |  | 18 | 9,5 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 9,5 | 13,8 | 44,3 | 30,5 |
| ул. Гагарина, 13 | Магазин "Хозяюшка" | 4 | 0,015 |  | 15 | 0,6 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 0,6 | 13,8 | 44,3 | 30,5 |
| ул. Гагарина, 14 | Алмазообрабатывающее производство | 4 | 0,13307 |  | 18 | 5,3 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 5,3 | 11,0 | 42,9 | 31,9 |
| ул. Гагарина, 14 | Дом культуры/ Школа искусств | 4 | 0,13809 |  | 16 | 5,5 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 5,5 | 11,0 | 42,9 | 31,9 |
| ул. Гагарина, 3 | Жилой дом/ Оптика | 4 | 0,164699 |  | 18 | 6,6 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 6,6 | 15,3 | 45,1 | 29,8 |
| ул. Гагарина, 5 | Жилой дом | 4 | 0,287618 |  | 18 | 11,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,5 | 14,9 | 44,9 | 30,0 |
| ул. Гагарина, 7 | Жилой дом/ Аптека/ Магазин | 4 | 0,090286 |  | 18 | 3,6 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 3,6 | 16,3 | 45,6 | 29,3 |
| ул. Гагарина, 8 | Райпо | 4 | 0,492 |  | 18 | 19,7 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 19,7 | 12,5 | 43,7 | 31,2 |
| ул. Гагарина, 9 | Роддом | 4 | 0,110574 |  | 20 | 4,4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,4 | 16,0 | 45,4 | 29,4 |
| ул. Строителей, 12 | Магазин "Магнит" | 4 | 0,034 |  | 15 | 1,4 | 1 | 0,98 | 0 | 0 | 1,4 | 12,1 | 43,5 | 31,4 |
| ул. Строителей, 12 | Жилой дом | 4 | 0,263871 |  | 18 | 10,6 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 10,6 | 12,0 | 43,4 | 31,4 |
| ул. Строителей, 14 | Жилой дом | 4 | 0,388501 |  | 18 | 15,5 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 15,5 | 11,8 | 43,3 | 31,5 |
| ул. Строителей, 14 | Клуб "Юный техник" | 4 | 0,002109 |  | 16 | 0,1 | 1 | 0,96 | 0 | 0 | 0,1 | 11,8 | 43,3 | 31,5 |
| ул. Строителей, 4 | Жилой дом | 4 | 0,19392 |  | 18 | 7,8 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 7,8 | 14,0 | 44,4 | 30,4 |
| ул. Строителей, 6 | Жилой дом | 4 | 0,242449 |  | 18 | 9,7 | 1 | 0,99 | 0 | 0 | 9,7 | 12,4 | 43,6 | 31,2 |

Рисунок 38 – График падения температуры до потребителя магазин «Городок»

Рисунок 39 – Пьезометрический график до определяющего потребителя – Сбербанк

П 3 Котельная №3 (ул. Заводская)

Таблица 62 – Источник

| Наименование источника | Болочно-модульная котельная №3 |
| --- | --- |
| Адрес | ул. Заводская |
| Номер источника | 3 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 95 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 95 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 27,8 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 28 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал | 5,17 |
| Давление в подающем тр-де, м | 55,8 |
| Давление в обратном тр-де, м | 28 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,53919 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,18201 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 2,53919 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,18201 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,88943 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 67,9 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 103,4 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 106,0 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 0,3 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,11322 |

Таблица 63 – ЦТП

| Адрес | Наименование узла | Номер источника | Номер схемы подключения узла | Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Потери напора на шайбе ГВС, м | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская | ЦТП №14 | 3 | 8 | 95 | 95 | 24,1 | 71,3 | 1,773 | 0,161 | 73,9 | 27,5 | 55,7 | 28,1 | 71,3 |
| пер. Пушкина | ЦТП №15 | 3 | 14 | 95 | 95 |  | 30,7 | 0,766 | 0,022 | 32,1 | 27,3 | 55,6 | 28,3 | 30,7 |

Таблица 64 – Потребители

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦТП №14 | 26 | 0 | 0,1044255 |  | 0,0 | 0 | 0 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №15 | 26 | 0 | 0,046057 |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,8 | 0,3 | 1,2 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
| ул. Заводская, 21 | Жилой дом | 4 | 0,053 |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская, 7 | Жилой дом | 4 | 0,479187 |  | 18 | 19,2 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 23,1 | 55,2 | 32,1 |
| ул. Пушкина | КНС | 4 | 0,000774 |  | 16 | 0,0 | 1 | 0,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 55,5 | 28,9 |
| ул. Пушкина, 5 | Общежитие | 4 | 0,766371 |  | 18 | 30,7 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 26,4 | 55,4 | 29,0 |
| ул. Строителей, 3 | Жилой дом | 4 | 0,584 |  | 18 | 23,4 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 3,1 | 45,1 | 42,1 |
| ул. Строителей, 3 | Жилой дом | 4 | 0,14 |  | 18 | 5,6 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 10,4 | 48,8 | 38,4 |
| ул. Строителей, 3а | Жилой дом | 4 | 0,082 |  | 18 | 3,3 | 1 | 1 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 20,6 | 53,9 | 33,3 |
| ул. Строителей, 5 | Магазины | 4 | 0,02185 |  | 15 | 0,9 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 20,8 | 54,0 | 33,2 |
| ул. Строителей, 5 | Стоматология | 4 | 0,002699 |  | 20 | 0,1 | 1 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 20,8 | 54,0 | 33,2 |
| ул. Строителей, 5 | Жилой дом/ Парикхм | 4 | 0,12269 |  | 18 | 4,9 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 20,8 | 54,0 | 33,2 |
| ул. Строителей, 7 | Жилой дом | 4 | 0,142549 |  | 20 | 5,7 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 16,3 | 51,7 | 35,5 |
| ул. Строителей, 7 | Жилой дом | 4 | 0,052 |  | 20 | 2,1 | 1 | 0,98 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 18,0 | 52,6 | 34,6 |
| ул. Строителей, 7 | Жилой дом | 4 | 0,154982 |  | 20 | 6,2 | 1 | 0,99 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 15,8 | 51,5 | 35,7 |

Рисунок 40 – График падения температуры до потребителя КНС

Рисунок 41 – Пьезометрический график до определяющего потребителя – Жилой дом по ул. Строителей, 3

П 4 Котельная №5 (п.Лесной)

Таблица 65 – Источник

| Наименование источника | Котельная п.Лесной |
| --- | --- |
| Адрес | п.Лесной |
| Номер источника | 5 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 95 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 95 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 13,4 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 28 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал |  |
| Давление в подающем тр-де, м | 41,4 |
| Давление в обратном тр-де, м | 28 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,44445 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 1,44428 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,76781 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 70,0 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 66,7 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 70,3 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 0,2 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,22368 |

Таблица 66 – Потребители

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Молодёжный, 2 | Жилой дом (ввод 2) | 4 | 0,0048075 | 0,284 | 1,478 | 1 | 0,2843 | 10,16 | 39,77 | 29,61 |
| пер. Молодёжный, 2 | Жилой дом (ввод 1) | 4 | 0,0048075 | 0,263 | 1,367 | 1 | 0,2628 | 10,347 | 39,86 | 29,51 |
| пер. Молодёжный, 9 | Жилой дом | 4 | 0,06838 | 3,072 | 1,123 | 1 | 3,0717 | 4,106 | 36,71 | 32,61 |
| пер. Озерный, 1 | Жилой дом (ввод 2) | 4 | 0,0046245 | 0,333 | 1,801 | 1 | 0,3331 | 11,123 | 40,25 | 29,13 |
| пер. Озерный, 1 | Жилой дом (ввод 1) | 4 | 0,0046245 | 0,304 | 1,643 | 1 | 0,304 | 11,201 | 40,29 | 29,09 |
| пер. Озерный, 10 | Жилой дом | 4 | 0,010226 | 0,611 | 1,495 | 1 | 0,6114 | 2,791 | 36,05 | 33,26 |
| пер. Озерный, 12 | Жилой дом | 4 | 0,010363 | 0,604 | 1,458 | 1 | 0,6042 | 2,751 | 36,03 | 33,28 |
| пер. Озерный, 14 | Жилой дом | 4 | 0,01127 | 0,71 | 1,574 | 1 | 0,7097 | 2,737 | 36,03 | 33,29 |
| пер. Озерный, 2 | Жилой дом (ввод 1) | 4 | 0,004977 | 0,379 | 1,904 | 1 | 0,379 | 10,882 | 40,13 | 29,25 |
| пер. Озерный, 2 | Жилой дом (ввод 2) | 4 | 0,004977 | 0,423 | 2,124 | 1 | 0,4228 | 10,725 | 40,05 | 29,33 |
| пер. Озерный, 6 | Жилой дом | 4 | 0,01022 | 1,163 | 2,845 | 1 | 1,163 | 6,248 | 37,79 | 31,54 |
| пер. Озерный, 7 | Жилой дом | 4 | 0,01022 | 0,712 | 1,742 | 1 | 0,7123 | 2,294 | 35,8 | 33,51 |
| пер. Хвойный, 1 | Жилой дом | 4 | 0,010381 | 0,49 | 1,179 | 1 | 0,4897 | 11,038 | 40,21 | 29,17 |
| пер. Хвойный, 2 | Жилой дом (ввод 4) | 4 | 0,005776 | 0,265 | 1,147 | 1 | 0,265 | 11,634 | 40,51 | 28,88 |
| пер. Хвойный, 2 | Жилой дом (ввод 1) | 4 | 0,005776 | 0,254 | 1,098 | 1 | 0,2538 | 11,65 | 40,52 | 28,87 |
| пер. Хвойный, 4 | Жилой дом (ввод 1) | 4 | 0,005239 | 0,278 | 1,327 | 1 | 0,2781 | 11,617 | 40,5 | 28,88 |
| пер. Хвойный, 4 | Жилой дом (ввод 2) | 4 | 0,005239 | 0,322 | 1,537 | 1 | 0,3221 | 11,613 | 40,5 | 28,89 |
| пер. Хвойный, 6 | Жилой дом | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пер. Хвойный, 8 | Жилой дом | 4 | 0,075323 | 3,288 | 1,091 | 1 | 3,2879 | 7,301 | 38,32 | 31,02 |
| пер. Юных космонавтов, 1 | Жилой дом | 4 | 0,054433 | 2,24 | 1,029 | 1 | 2,2401 | 9,091 | 39,23 | 30,13 |
| пер. Юных космонавтов, 10 | Жилой дом | 4 | 0,070132 | 3,071 | 1,095 | 1 | 3,0711 | 7,455 | 38,4 | 30,95 |
| пер. Юных космонавтов, 12 | Жилой дом | 4 | 0,0143148 | 0,737 | 1,288 | 1 | 0,7374 | 7,535 | 38,44 | 30,91 |
| пер. Юных космонавтов, 4а | Жилой дом | 4 | 0,064685 | 2,778 | 1,074 | 1 | 2,7777 | 8,037 | 38,69 | 30,66 |
| пер. Юных космонавтов, 6 | Жилой дом | 4 | 0,048958 | 2,268 | 1,158 | 1 | 2,2681 | 7,668 | 38,51 | 30,84 |
| пер. Юных космонавтов, 8 | Жилой дом | 4 | 0,048958 | 2,109 | 1,077 | 1 | 2,1094 | 8,183 | 38,77 | 30,58 |
| пер. Юных космонавтов, 9 | Жилой дом | 4 | 0,010577 | 0,558 | 1,32 | 1 | 0,5583 | 7,192 | 38,27 | 31,08 |
| пер. Юных космонавтов, 9а | Жилой дом | 4 | 0,037207 | 1,591 | 1,069 | 1 | 1,5913 | 7,965 | 38,66 | 30,69 |
| ул. Мира, 1 | Жилой дом | 4 | 0,071771 | 3,016 | 1,05 | 1 | 3,0156 | 11,226 | 40,3 | 29,08 |
| ул. Мира, 10 | Жилой дом | 4 | 0,061273 | 2,658 | 1,084 | 1 | 2,6577 | 6,979 | 38,16 | 31,18 |
| ул. Мира, 12 | Жилой дом | 4 | 0,113544 | 4,803 | 1,057 | 1 | 4,8029 | 6,101 | 37,72 | 31,62 |
| ул. Мира, 14 | Жилой дом | 4 | 0,09905 | 4,18 | 1,055 | 1 | 4,1797 | 7,897 | 38,62 | 30,73 |
| ул. Мира, 1а | Жилой дом | 4 | 0,086935 | 3,744 | 1,077 | 1 | 3,7443 | 5,875 | 37,6 | 31,73 |
| ул. Мира, 4 | Жилой дом | 4 | 0,044591 | 1,943 | 1,089 | 1 | 1,9429 | 11,48 | 40,43 | 28,95 |
| ул. Мира, 6 | Жилой дом | 4 | 0,077122 | 3,203 | 1,038 | 1 | 3,2032 | 8,181 | 38,77 | 30,58 |
| ул. Мира, 8 | Жилой дом | 4 | 0,055812 | 2,412 | 1,081 | 1 | 2,4124 | 7,152 | 38,25 | 31,09 |
| ул. Мира, 9 | Жилой дом | 4 | 0,0103 | 0,559 | 1,357 | 1 | 0,559 | 6,995 | 38,17 | 31,17 |
| ул. Мира,3 | Жилой дом | 4 | 0,074801 | 3,361 | 1,123 | 1 | 3,3606 | 5,035 | 37,18 | 32,15 |
| ул. Профсоюзная, 1 | Магазин "Продукты" | 4 | 0,05619 | 2,557 | 1,137 | 1 | 2,5566 | 7,05 | 38,2 | 31,15 |
| ул. Профсоюзная, 10 | Жилой дом | 4 | 0,012712 | 0,781 | 1,536 | 1 | 0,7811 | 6,598 | 37,97 | 31,37 |
| ул. Профсоюзная, 11 | Жилой дом | 4 | 0,010552 | 0,804 | 1,905 | 1 | 0,8039 | 7,364 | 38,35 | 30,99 |
| ул. Профсоюзная, 12 | Жилой дом | 4 | 0,005857 | 0,448 | 1,911 | 1 | 0,4477 | 7,298 | 38,32 | 31,02 |
| ул. Профсоюзная, 3 | Жилой дом | 4 | 0,011354 | 0,628 | 1,382 | 1 | 0,6276 | 7,492 | 38,42 | 30,93 |
| ул. Профсоюзная, 4 | Жилой дом | 4 | 0,011022 | 0,544 | 1,233 | 1 | 0,5436 | 7,281 | 38,31 | 31,03 |
| ул. Профсоюзная, 6 | Жилой дом | 4 | 0,011225 | 0,586 | 1,306 | 1 | 0,5863 | 6,73 | 38,04 | 31,31 |
| ул. Профсоюзная, 7 | Жилой дом | 4 | 0,010241 | 0,594 | 1,451 | 1 | 0,5942 | 7,195 | 38,27 | 31,07 |
| ул. Профсоюзная, 8 | Жилой дом | 4 | 0,013603 | 0,734 | 1,35 | 1 | 0,7344 | 7,209 | 38,28 | 31,07 |

П 5 Котельная ООО «Факел»

Таблица 67 – Источник

| Наименование источника | Котельная ООО "Факел" |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Номер источника | 4 |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | 115 |
| Расчетная температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Текущая температура воды в подающем тру-де,°С | 115 |
| Текущая температура наружного воздуха,°С | -27 |
| Расчетный pасполаг. напоp на выходе из источника, м | 26,7 |
| Расчетный напоp в обpатн. тp-де на источнике, м | 31 |
| Установленная тепловая мощность, Гкал | 82 |
| Давление в подающем тр-де, м | 57,7 |
| Давление в обратном тр-де, м | 31 |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | 12,35771 |
| Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,62238 |
| Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 12,35771 |
| Текущая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,62238 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 14,68426 |
| Текущая температура воды в обратном тр-де,°С | 66,4 |
| Расход сетевой воды на СО, т/ч | 291,1 |
| Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | 299,5 |
| Расход воды на подпитку, т/ч | 2,3 |
| Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,4641 |

Таблица 68 – ЦТП

| Адрес | Наименование узла | Номер источника | Номер схемы подключения узла | Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Потери напора на шайбе ГВС, м | Расход сетевой воды на квартал после наладки, т/ч | Подключенная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Подключенная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе ЦТП, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м | Суммарный расход воды во 2 контуре ЦТП, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ООО "Факел" | 4 | 8 | 115 | 105 | 26,2 | 25,5 | 1,107 | 0,106 | 26,9 | 26,7 | 57,7 | 31,0 | 32,2 |
| ул. Советская, 7 | ЦТП №11 | 4 | 8 | 115 | 105 | 30,4 | 141,2 | 5,967 | 0,195 | 143,9 | 43,2 | 83,0 | 39,8 | 175,2 |
| пер. Студенческий, 4 | ЦТП №12 | 4 | 8 | 115 | 105 | 10,2 | 44,1 | 1,850 | 0,090 | 45,4 | 11,5 | 50,0 | 38,6 | 53,4 |
| ул. Свердлова, 90 | ЦТП №17 | 4 | 8 | 115 | 105 | 23,5 | 43,5 | 1,832 | 0,177 | 46,0 | 24,8 | 56,7 | 32,0 | 53,6 |
| ул. Гжатская | ЦТП №18 | 4 | 14 | 115 | 105 |  | 33,9 | 1,512 | 0,055 | 34,6 | 25,6 | 57,1 | 31,6 | 43,5 |

Таблица 69 – Потребители

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер схемы подключения потребителя | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Рекомендуемый номер элеватора | Рекомендуемый диаметр сопла элеватора, мм | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Относительный расход воды на СО | Относительное количество теплоты на СО | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч | Суммарный расход сетевой воды, т/ч | Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м | Давление в подающем трубопроводе, м | Давление в обратном трубопроводе, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная ООО "Факел" | 26 | 0 | 0,057489 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №11 | 26 | 0 | 0,1061705 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №12 | 26 | 0 | 0,0495365 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №18 | 26 | 0 | 0,118923 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,9 | 3,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
|  | ЦТП №17 | 26 | 0 | 0,096872 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,7 | 2,5 | 30,0 | 60,0 | 30,0 |
| пер. Льва Толстого, 3 | Жилой дом | 4 | 0,007174 |  | 0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 24,4 | 80,0 | 55,6 |
| пер. Льва Толстого, 4 | Жилой дом | 4 | 0,066012 |  | 0 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 27,3 | 81,4 | 54,2 |
| пер. Льва Толстого, 5 | Адм. здание Соц.страх./ Племобъединение | 4 | 0,022977 |  | 0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 24,2 | 79,9 | 55,7 |
| пер. Советский, 3 | "Гагаринжилстрой" Гараж | 2 | 0,01233 |  | 1 | 4,8 | 0,4 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 29,2 | 82,4 | 53,2 |
| пер. Советский, 3 | "Гагаринжилстрой" | 2 | 0,1635 |  | 4 | 16,5 | 4,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 29,2 | 82,4 | 53,2 |
| пер. Студенческий, 3 | Жилой дом | 4 | 0,014646 |  | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 9,0 | 49,5 | 40,4 |
| пер. Студенческий, 5 | Административный корпус ветстанции | 4 | 0,049049 |  | 0 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 9,0 | 49,5 | 40,4 |
| пер. Студенческий, 5 | Гаражи ветстанции | 4 | 0,011822 |  | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 9,0 | 49,5 | 40,4 |
| пер. Студенческий, 7а | Жилой дом | 2 | 0,315579 |  | 6 | 22,9 | 9,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 8,8 | 49,3 | 40,6 |
| пр. Крупской, 1 | Жилой дом | 4 | 0,168896 |  | 0 | 0,0 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 23,7 | 79,7 | 56,0 |
| пр. Крупской, 2 | Жилой дом | 4 | 0,150731 |  | 0 | 0,0 | 4,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 23,3 | 79,5 | 56,2 |
| проезд Сельхозтехники, 10 | Жилой дом | 4 | 0,037708 |  | 0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 20,2 | 55,1 | 34,9 |
| проезд Сельхозтехники, 10 | Жилой дом | 4 | 0,037708 |  | 0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 20,3 | 55,1 | 34,9 |
| проезд Сельхозтехники, 2 | Жилой дом | 4 | 0,067272 |  | 0 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 17,9 | 54,0 | 36,0 |
| проезд Сельхозтехники, 2а | Магазин | 4 | 0,003871 |  | 0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 18,0 | 54,0 | 36,0 |
| проезд Сельхозтехники, 4 | Жилой дом | 4 | 0,032567 |  | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 18,0 | 54,0 | 36,0 |
| проезд Сельхозтехники, 5 | Оптовая база | 4 | 0,022 |  | 0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 17,9 | 53,9 | 36,1 |
| проезд Сельхозтехники, 6 | Столовая | 4 | 0,031812 |  | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 20,2 | 55,1 | 34,9 |
| проезд Сельхозтехники, 7 | Жилой дом | 4 | 0,248317 |  | 0 | 0,0 | 7,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 4,2 | 47,1 | 42,9 |
| проезд Сельхозтехники, 7 | Общежитие | 4 | 0,057259 |  | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 4,5 | 47,2 | 42,7 |
| проезд Сельхозтехники, 8 | Жилой дом | 4 | 0,071279 |  | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,2 | 55,1 | 34,9 |
| ул. Герцена, | Фондопроиз. здание | 4 | 0,20133 |  | 0 | 0,0 | 5,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 21,2 | 78,4 | 57,2 |
| ул. Герцена, 10 | Адм. здание/ ЮБОЦДТ | 4 | 0,048599 |  | 0 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 24,4 | 80,0 | 55,6 |
| ул. Герцена, 11 | Жилой дом | 4 | 0,007931 |  | 0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 23,5 | 79,5 | 56,1 |
| ул. Герцена, 12 | Адм. здание УФСБ | 4 | 0,017065 |  | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 24,4 | 80,0 | 55,6 |
| ул. Герцена, 4 | Гараж Центра гигиены | 4 | 0,010847 |  | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 26,4 | 81,0 | 54,6 |
| ул. Герцена, 4 | Адм. здание Центра гигиены | 4 | 0,036052 |  | 0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 25,9 | 80,8 | 54,8 |
| ул. Герцена, 4 | Адм. здание Территориальное упр.Фед.службы | 4 | 0,010905 |  | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 26,0 | 80,8 | 54,8 |
| ул. Герцена, 5 | Адм.здание | 4 | 0,046292 |  | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 26,3 | 80,9 | 54,7 |
| ул. Герцена, 5 | Магазин/ Офис | 4 | 0,008384 |  | 0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 26,3 | 80,9 | 54,7 |
| ул. Герцена, 6 | Жилой дом/ Кафе "Березка" | 4 | 0,021802 |  | 0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 26,1 | 80,9 | 54,8 |
| ул. Герцена, 7 | Музей/ Благовещенский собор | 4 | 0,199662 |  | 0 | 0,0 | 5,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 22,8 | 79,2 | 56,4 |
| ул. Герцена, 7а | Фондохранилище | 4 | 0,025833 |  | 0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 22,6 | 79,1 | 56,5 |
| ул. Герцена, 8 | МСООШ | 4 | 0,070919 |  | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 24,2 | 79,9 | 55,7 |
| ул. Герцена, 9 | Тихвинская церковь | 4 | 0,094215 |  | 0 | 0,0 | 2,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 22,7 | 79,2 | 56,4 |
| ул. Герцена, 9/1 | Культурно-образовательный центр | 4 | 0,008929 |  | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 22,6 | 79,1 | 56,5 |
| ул. Гжатская, 101 | Жилой дом | 4 | 0,013607 |  | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 18,9 | 54,0 | 35,1 |
| ул. Гжатская, 3 | Жилой дом | 2 | 0,03876 |  | 1 | 8,9 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 24,4 | 80,0 | 55,6 |
| ул. Гжатская, 4 | Жилой дом | 2 | 0,04696 |  | 1 | 9,4 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 24,6 | 80,1 | 55,5 |
| ул. Гжатская, 89 | Жилой дом | 4 | 0,021958 |  | 0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 25,5 | 57,1 | 31,6 |
| ул. Гжатская, 91 | Жилой дом | 4 | 0,016319 |  | 0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 25,5 | 57,1 | 31,6 |
| ул. Гжатская, 93 | Жилой дом | 4 | 0,046339 |  | 0 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 25,6 | 57,1 | 31,6 |
| ул. Гжатская, 97 | Жилой дом | 4 | 0,009863 |  | 0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 19,1 | 54,1 | 35,0 |
| ул. Гжатская, 99 | Жилой дом | 4 | 0,005933 |  | 0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 19,0 | 54,1 | 35,1 |
| ул. Каплунова, 2 | Жилой дом | 4 | 0,070237 |  | 0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 20,3 | 55,2 | 34,8 |
| ул. Каплунова, 4 | Жилой дом | 4 | 0,074504 |  | 0 | 0,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 20,4 | 55,2 | 34,8 |
| ул. Красноармейкская, 11б | Метеостанция | 4 | 0,011006 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская, 52 | Жилой дом | 4 | 0,257604 |  | 0 | 0,0 | 7,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 11,3 | 50,3 | 39,1 |
| ул. Красноармейская, 54 | Жилой дом | 4 | 0,262577 |  | 0 | 0,0 | 7,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 16,1 | 52,7 | 36,6 |
| ул. Красноармейская, 54а | Жилой дом/ Парикхмахерская | 4 | 0,226385 |  | 0 | 0,0 | 6,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 15,4 | 52,4 | 37,0 |
| ул. Красноармейская, 56а | Жилой дом | 4 | 0,236418 |  | 0 | 0,0 | 6,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 24,4 | 56,9 | 32,5 |
| ул. Красноармейская, 59а | Жилой дом | 4 | 0,23505 |  | 0 | 0,0 | 6,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 25,9 | 57,5 | 31,6 |
| ул. Красноармейская, 71 | Жилой дом | 4 | 0,17381 |  | 0 | 0,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 26,0 | 57,6 | 31,6 |
| ул. Красноармейская, 74 | Жилой дом | 4 | 0,07606 |  | 0 | 0,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 20,7 | 54,9 | 34,2 |
| ул. Красноармейская, 75 | Магазин | 4 | 0,042177 |  | 0 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 24,9 | 57,0 | 32,1 |
| ул. Красноармейская, 75 | Жилой дом | 4 | 0,245292 |  | 0 | 0,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 24,9 | 57,0 | 32,1 |
| ул. Красноармейская, 76 | Жилой дом | 4 | 0,073467 |  | 0 | 0,0 | 2,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 20,1 | 54,6 | 34,5 |
| ул. Красноармейская, 77 | Жилой дом | 4 | 0,251701 |  | 0 | 0,0 | 7,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 25,8 | 57,5 | 31,7 |
| ул. Красноармейская, 80 | Жилой дом | 4 | 0,018465 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская, 82 | Жилой дом | 4 | 0,009122 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская, 87 | Жилой дом | 4 | 0,16064 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская, 89 | Жилой дом | 4 | 0,006083 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская, 91 | Жилой дом | 4 | 0,038485 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Красноармейская, 93 | Жилой дом | 4 | 0,037772 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина | Магазин РАЙПО | 4 | 0,024069 |  | 0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 27,8 | 81,7 | 53,9 |
| ул. Ленина, 10 | Музыкальная школа | 4 | 0,154424 |  | 0 | 0,0 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 28,2 | 81,9 | 53,7 |
| ул. Ленина, 12 | Гараж | 4 | 0,013833 |  | 0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 28,0 | 81,8 | 53,8 |
| ул. Ленина, 12 | Музей первого полёта/ РУС | 4 | 0,347272 |  | 0 | 0,0 | 9,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 | 28,0 | 81,8 | 53,8 |
| ул. Ленина, 13 | Дом быта/ Зоомагазин | 4 | 0,036948 |  | 0 | 0,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 27,3 | 81,5 | 54,1 |
| ул. Ленина, 14 | Школа №1 | 4 | 0,547671 |  | 0 | 0,0 | 15,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 29,9 | 82,7 | 52,9 |
| ул. Ленина, 14 | ДЮСШ по плаванию. Бассейн | 4 | 0,259459 |  | 0 | 0,0 | 7,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 29,9 | 82,8 | 52,9 |
| ул. Ленина, 16 | Жилой дом | 2 | 0,033986 |  | 1 | 8,4 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 26,9 | 81,2 | 54,4 |
| ул. Ленина, 19 | Жилой дом | 4 | 0,004774 |  | 0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 27,6 | 81,6 | 54,0 |
| ул. Ленина, 20 | Жилой дом | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 23/2 | Адм.здание Спецтехника | 4 | 0,032291 |  | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 27,6 | 81,6 | 54,0 |
| ул. Ленина, 71 | Жилой дом | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 73 | С/х колледж | 4 | 1,259 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 57,9 | 720,7 | 792,8 | 72,1 |
| ул. Ленина, 73/ ул. Ленина, 73 | Обобщенный потребитель (С/х колледж/ Жилой дом) | 4 | 1,463818 |  | 0 | 0,0 | 41,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 41,8 | 9,7 | 49,8 | 40,1 |
| ул. Ленина, 75 | Жилой дом/ ООО "Дикая Орхидея" | 4 | 0,153886 |  | 0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 7,1 | 784,7 | 825,0 | 40,3 |
| ул. Ленина, 9 | "Россельхозбанк"/ Комитет по образованию | 4 | 0,168102 |  | 0 | 0,0 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 26,0 | 80,8 | 54,8 |
| ул. Ленина, 9/1 | "Сталкер" | 4 | 0,022094 |  | 0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 26,3 | 81,0 | 54,7 |
| ул. Ленина/ ул. Л.Толстого | Племобъединение | 4 | 0,006764 |  | 0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 27,6 | 81,6 | 54,0 |
| ул. Мичурина, 3 | Прокуратура/ Следств. комитет | 4 | 0,033096 |  | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 23,6 | 79,6 | 56,0 |
| ул. Мичурина, 4 | Милиция | 4 | 0,145973 |  | 0 | 0,0 | 4,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 24,0 | 79,8 | 55,8 |
| ул. Мичурина, 4 | Милиция/ Отделение неотл.помощи | 4 | 0,133761 |  | 0 | 0,0 | 3,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 23,9 | 79,7 | 55,9 |
| ул. Мичурина, 4 | Гаражи ОВД | 4 | 0,031919 |  | 0 | 0,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 24,0 | 79,8 | 55,8 |
| ул. Мичурина, 7 | МОГТОАС и РЭРГИБДД/ Торговый центр | 4 | 0,067754 |  | 0 | 0,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 23,6 | 79,6 | 56,0 |
| ул. Пролетарская, 42 | Жилой дом | 4 | 0,275292 |  | 0 | 0,0 | 7,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 15,0 | 52,2 | 37,2 |
| ул. Пролетарская, 44 | Жилой дом | 4 | 0,265177 |  | 0 | 0,0 | 7,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 9,7 | 49,5 | 39,8 |
| ул. Свердлова | Магазин | 4 | 0,0022 |  | 0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 23,5 | 56,7 | 33,3 |
| ул. Свердлова, 11 | Жилой дом | 2 | 0,216082 |  | 5 | 18,9 | 6,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 27,8 | 81,7 | 53,9 |
| ул. Свердлова, 3 | Жилой дом | 2 | 0,150867 |  | 4 | 15,6 | 4,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 27,5 | 81,6 | 54,0 |
| ул. Свердлова, 4 | Гаражи Пед.училища | 2 | 0,023588 |  | 1 | 6,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 29,8 | 82,7 | 52,9 |
| ул. Свердлова, 5 | Жилой дом | 2 | 0,124764 |  | 3 | 14,2 | 3,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 28,5 | 82,0 | 53,6 |
| ул. Свердлова, 5а | Д/с "Крепыш" | 2 | 0,359 |  | 6 | 24,3 | 10,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 27,4 | 81,5 | 54,1 |
| ул. Свердлова, 7 | Жилой дом | 2 | 0,077521 |  | 2 | 11,2 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 28,2 | 81,9 | 53,7 |
| ул. Свердлова, 79а | Жилой дом | 2 | 0,568911 |  | 7 | 30,6 | 16,9 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 16,9 | 14,8 | 52,4 | 37,6 |
| ул. Свердлова, 9 | Жилой дом | 2 | 0,316614 |  | 6 | 22,5 | 9,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 24,3 | 80,0 | 55,7 |
| ул. Свердлова, 90 | Жилой дом | 2 | 0,524587 |  | 7 | 29,0 | 15,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 19,4 | 54,7 | 35,3 |
| ул. Советская | Гаражи | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская набережная, 2 | Жилой дом | 4 | 0,054706 |  | 0 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 27,7 | 81,7 | 54,0 |
| ул. Советская, 1 | Почта/ ЦЭС | 4 | 0,1779 |  | 0 | 0,0 | 5,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 28,3 | 82,0 | 53,7 |
| ул. Советская, 11 | Магазин "Прикид" | 2 | 0,001773 |  | 0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 29,1 | 82,4 | 53,3 |
| ул. Советская, 13 | Магазин | 2 | 0,004867 |  | 0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 29,1 | 82,4 | 53,3 |
| ул. Советская, 3 | Центр детского творчества | 4 | 0,297 |  | 0 | 0,0 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 28,3 | 81,9 | 53,7 |
| ул. Советская, 3а | Гаражи | 4 | 0,025037 |  | 0 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 28,3 | 82,0 | 53,7 |
| ул. Советская, 4 | Адм. гор. поселения | 4 | 0,052222 |  | 0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 27,8 | 81,7 | 53,9 |
| ул. Советская, 4 | Гаражи Адм. гор. поселения | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 4а | Жилой дом | 4 | 0,043388 |  | 0 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 28,2 | 81,9 | 53,7 |
| ул. Советская, 5 | Пед.училище | 4 | 0,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Советская, 7 | Общежитие Пед.училище | 2 | 0,31 |  | 6 | 22,3 | 9,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 29,5 | 82,6 | 53,1 |
| ул. Советская, 8 | Администрация города | 2 | 0,236 |  | 5 | 20,1 | 7,3 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 28,8 | 82,2 | 53,4 |
| ул. Советская, 9 | Магазин "Лига" | 2 | 0,009602 |  | 1 | 4,2 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 29,1 | 82,4 | 53,3 |

Рисунок 42 – График падения температуры до потербителя Магазин

Рисунок 43 – Пьезометрический график до определяющего потребителя – Жилой дом проезд Сельхозтехники, 7

Отклонения от разработанного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 2 °С;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5 %;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 5 %.

Температура сетевой воды, возвращаемой на котельную, не регламентируется.

При невозможности поддержания расчётного теплового и гидравлического режима наладка системы бессмысленна.

# Text boxes

– I очередь

– расчётный срок

– I очередь

– расчётный срок

– Зоны действия новых источников